## 20,25,28,30,36,40,45 TDS
Feed Flow (m3/hr) | Feed Pressure(bar) | Feed Temperature | Feed water pH | Specific Energy(kwh/m3) | Flux(lmh) | Pass Stage | Pressure Vessel | Elements | Element age(years) | Recovery(%) | Ca_FW | Mg_FW | Na_FW | K_FW | NH4_FW | Ba_FW | Sr_FW | H_FW | CO3_FW | HCO3_FW | SO4_FW | Cl_FW | F_FW | NO3_FW | PO4_FW | OH_FW | SiO2_FW | B_FW | CO2_FW | NH3_FW | Feed Water TDS | CaSO4 / ksp * 100, %_FW | SrSO4 / ksp * 100, %_FW | BaSO4 / ksp * 100, %_FW | SiO2 saturation, %_FW | CaF2 / ksp * 100, %_FW | Ca_P | Mg_P | Na_P | K_P | NH4_P | Ba_P | Sr_P | H_P | CO3_P | HCO3_P | SO4_P | Cl_P | F_P | NO3_P | PO4_P | OH_P | SiO2_P | B_P | CO2_P | NH3_P | Permeate TDS | Ca_C | Mg_C | Na_C | K_C | NH4_C | Ba_C | Sr_C | H_C | CO3_C | HCO3_C | SO4_C | Cl_C | F_C | NO3_C | PO4_C | OH_C | SiO2_C | B_C | CO2_C | NH3_C | Concentrate TDS | CaSO4 / ksp * 100, %_C | SrSO4 / ksp * 100, %_C | BaSO4 / ksp * 100, %_C | SiO2 saturation, %_C | CaF2 / ksp * 100, %_C
100 | 45.6 | 25 | 7 | 3.5 | 13.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.128 | 84.857 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.269 | 127.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 229.468 | 740.1 | 2353.7 | 16274.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 4917.8 | 29716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55637.01 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 45.5 | 25 | 7 | 3.5 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.129 | 85.768 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.058 | 5.326 | 128.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 231.94 | 740.1 | 2353.7 | 16273.8 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.9 | 29714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55634.65 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.13 | 86.699 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.134 | 5.384 | 130.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 234.46 | 740.1 | 2353.7 | 16273.1 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.7 | 29713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55632.87 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.132 | 87.649 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.213 | 5.443 | 131.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 237.03 | 740.1 | 2353.7 | 16272.3 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55630.88 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.62 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.292 | 5.503 | 133.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 239.65 | 740.1 | 2353.7 | 16271.5 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55628.75 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 89.613 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.374 | 5.565 | 134.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 242.34 | 740.1 | 2353.7 | 16270.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.5 | 29710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55626.57 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 90.627 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.457 | 5.628 | 136.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 245.08 | 740.1 | 2353.7 | 16269.8 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.4 | 29708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55623.99 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 44.9 | 25 | 7 | 3.45 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 91.665 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.543 | 5.692 | 137.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 247.89 | 740.1 | 2353.7 | 16269 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55621.7 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 44.8 | 25 | 7 | 3.44 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 92.727 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.63 | 5.759 | 139.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 250.76 | 740.1 | 2353.7 | 16268.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.3 | 29706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55619.34 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 44.7 | 25 | 7 | 3.44 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 93.814 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.719 | 5.826 | 140.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 253.7 | 740.1 | 2353.7 | 16267.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.3 | 4917.3 | 29705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55616.91 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 12.9 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.201 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.258 | 5.477 | 132.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 238.52 | 740.1 | 2323.7 | 16271.9 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55629.67 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.8 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 89.255 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.345 | 5.543 | 134.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 241.37 | 740.1 | 2323.7 | 16271 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.5 | 29710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55627.36 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 45.8 | 25 | 7 | 3.52 | 13.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.039 | 0.126 | 83.494 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.871 | 5.184 | 125.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 225.79 | 740.1 | 2323.7 | 16276 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 889.9 | 4917.9 | 29718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55641.03 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 45.7 | 25 | 7 | 3.51 | 13.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.127 | 84.511 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.955 | 5.248 | 126.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 228.54 | 740.1 | 2323.7 | 16274.9 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 4917.8 | 29716.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55637.92 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 45.6 | 25 | 7 | 3.5 | 13.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.129 | 85.555 | 4.697 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.04 | 5.313 | 128.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 231.37 | 740.1 | 2353.6 | 16273.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.6 | 29714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55634.37 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.13 | 86.626 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.128 | 5.379 | 130.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 234.26 | 740.1 | 2353.7 | 16273.1 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.7 | 29714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55633.03 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.132 | 87.723 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.219 | 5.447 | 131.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 237.23 | 740.1 | 2353.7 | 16272.3 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55630.71 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 12.8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 88.847 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.311 | 5.517 | 133.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 240.27 | 740.1 | 2353.7 | 16271.4 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 49711.3 | 29711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55628.25 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.135 | 90 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.406 | 5.589 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 243.39 | 740.1 | 2353.7 | 16270.4 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.5 | 29709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55625.72 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 45.8 | 25 | 7 | 3.52 | 13.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.126 | 83.746 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.892 | 5.2 | 125.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 226.47 | 740.1 | 2353.7 | 16275.8 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 4917.9 | 29718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55640.49 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 45.6 | 25 | 7 | 3.5 | 13.5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.128 | 84.856 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.269 | 127.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 229.48 | 740.1 | 2353.7 | 16274.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 49716.2 | 29716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55637.01 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 45.5 | 25 | 7 | 3.5 | 13.5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.129 | 85.999 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.34 | 5.34 | 129.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 234.57 | 740.1 | 2353.7 | 16273.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.7 | 29714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55634.39 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 87.171 | 4.789 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.173 | 5.413 | 130.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 235.74 | 740.1 | 2353.7 | 16272.7 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.7 | 29713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55631.93 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.375 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.272 | 5.488 | 132.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 238.99 | 740.1 | 2353.7 | 16271.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55629.29 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 89.612 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.374 | 5.565 | 134.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 242.34 | 740.1 | 2353.7 | 16270.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.5 | 29710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55626.57 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 90.884 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.478 | 5.644 | 136.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 245.78 | 740.1 | 2353.7 | 16269.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.4 | 29708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55623.42 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 44.8 | 25 | 7 | 3.44 | 12.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 92.193 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.586 | 5.725 | 138.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 249.32 | 740.1 | 2353.7 | 16268.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55620.52 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 44.7 | 25 | 7 | 3.44 | 12.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 93.539 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.697 | 5.809 | 140.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 252.96 | 740.1 | 2353.7 | 16267.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.3 | 4917.3 | 29705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55617.53 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 44.6 | 25 | 7 | 3.43 | 12.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.925 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.132 | 87.824 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.227 | 5.454 | 131.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 237.5 | 740.1 | 2353.7 | 16272.2 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55630.5 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 89.159 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.337 | 5.537 | 133.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 241.11 | 740.1 | 2353.7 | 16271.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29710.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55627.57 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 90.534 | 4.971 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.45 | 5.622 | 136.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 244.83 | 740.1 | 2353.7 | 16269.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.5 | 29709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55624.2 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 44.9 | 25 | 7 | 3.45 | 12.5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 91.952 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.566 | 5.71 | 138.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 248.66 | 740.1 | 2353.7 | 16263.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55621.06 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 44.7 | 25 | 7 | 3.44 | 12.3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 93.415 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.686 | 5.801 | 140.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 252.62 | 740.1 | 2353.7 | 16567.5 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.3 | 4917.3 | 29705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55617.8 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 44.6 | 25 | 7 | 3.43 | 12.1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.925 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 87.171 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.173 | 5.413 | 130.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 235.74 | 740.1 | 2353.7 | 16272.7 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.7 | 29713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55631.93 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.62 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.292 | 5.503 | 133.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 239.65 | 740.1 | 2353.7 | 16271.5 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55628.75 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 90.117 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.415 | 5.596 | 135.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 243.7 | 740.1 | 2353.7 | 16270.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.5 | 29709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55625.46 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 44.9 | 25 | 7 | 3.45 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 91.665 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.543 | 5.692 | 137.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 247.89 | 740.1 | 2353.7 | 16269 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55621.7 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 44.7 | 25 | 7 | 3.44 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 93.267 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.674 | 5.792 | 140.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 252.22 | 740.1 | 2353.7 | 16267.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.3 | 4917.3 | 29705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55618.13 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 45.6 | 25 | 7 | 3.51 | 13.4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.128 | 84.85 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.269 | 127.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 229.48 | 740.1 | 2353.7 | 16274.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 4917.8 | 29716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55637.01 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 45.5 | 25 | 7 | 3.49 | 13.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.13 | 86.386 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.109 | 5.364 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 233.61 | 740.1 | 2353.7 | 16273.3 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.7 | 29714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55633.56 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.132 | 87.97 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.239 | 5.463 | 132.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 237.9 | 740.1 | 2353.7 | 16272.1 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55630.18 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 89.612 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.374 | 5.565 | 134.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 242.34 | 740.1 | 2353.7 | 16270.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.5 | 29710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55626.57 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 44.9 | 25 | 7 | 3.45 | 12.6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 91.316 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.514 | 5.671 | 137.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 246.95 | 740.1 | 2353.7 | 16269.2 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.4 | 29708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55622.46 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 44.7 | 25 | 7 | 3.44 | 12.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 93.086 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.659 | 5.781 | 139.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 251.73 | 740.1 | 2353.7 | 16267.8 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.3 | 4917.3 | 29705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55618.54 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 44.6 | 25 | 7 | 3.42 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.92 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 45.6 | 25 | 7 | 3.5 | 13.3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.128 | 85.432 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.03 | 5.304 | 128.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 231.01 | 740.1 | 2353.7 | 16274.1 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.7 | 29715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55635.77 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 87.171 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.173 | 5.413 | 130.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 235.74 | 740.1 | 2353.7 | 16272.7 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.7 | 29713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55631.93 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 12.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 88.989 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.323 | 5.526 | 133.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 240.65 | 740.1 | 2353.7 | 16271.2 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55627.94 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 90.884 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.478 | 5.644 | 136.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 245.78 | 740.1 | 2353.7 | 16269.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.4 | 29708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55623.42 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 44.8 | 25 | 7 | 3.44 | 12.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 92.861 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.641 | 5.767 | 139.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 251.12 | 740.1 | 2353.7 | 16268 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.3 | 29706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55619.04 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 44.6 | 25 | 7 | 3.43 | 12.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.925 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 44.4 | 25 | 7 | 3.41 | 11.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.146 | 97.123 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.991 | 6.032 | 145.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 26.46 | 0 | 262.65 | 740.1 | 2353.7 | 16263.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.1 | 4916.9 | 29699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55607.07 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 45.5 | 25 | 7 | 3.5 | 13.2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.13 | 86.165 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.091 | 5.351 | 129.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 233.01 | 740.1 | 2353.7 | 16273.5 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.8 | 4917.7 | 29714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55634.04 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 45.3 | 25 | 7 | 3.48 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.201 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.258 | 5.477 | 132.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 238.52 | 740.1 | 2353.7 | 16271.9 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.6 | 29712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55629.67 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 45 | 25 | 7 | 3.46 | 12.7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 90.335 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.433 | 5.61 | 135.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 244.29 | 740.1 | 2353.7 | 16270 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.5 | 4917.5 | 29709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55624.63 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 44.8 | 25 | 7 | 3.44 | 12.4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 92.574 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.617 | 5.749 | 139.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 250.35 | 740.1 | 2353.7 | 16268.2 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55619.68 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 44.6 | 25 | 7 | 3.43 | 12.1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.925 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 44.3 | 25 | 7 | 3.41 | 11.8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 97.44 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.017 | 6.052 | 146.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 26.46 | 0 | 263.51 | 740.1 | 2353.7 | 16263.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.1 | 4916.9 | 29699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55606.33 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 45.6 | 25 | 7 | 3.5 | 13.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.128 | 84.856 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.269 | 127.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 26.46 | 0 | 229.48 | 740.1 | 2353.7 | 16274.6 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.9 | 4917.8 | 29716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55637.01 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 45.4 | 25 | 7 | 3.49 | 13.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 87.171 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.173 | 5.413 | 130.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 26.46 | 0 | 235.74 | 740.1 | 2353.7 | 16272.2 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.7 | 4917.7 | 29713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55631.93 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 45.1 | 25 | 7 | 3.47 | 12.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 89.612 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.374 | 5.565 | 134.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 242.34 | 740.1 | 2353.7 | 16270.7 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.5 | 29710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55626.57 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 44.8 | 25 | 7 | 3.44 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 92.193 | 5.062 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.586 | 5.725 | 138.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 26.46 | 0 | 249.32 | 740.1 | 2353.7 | 16268.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55620.52 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 44.6 | 25 | 7 | 3.43 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 94.925 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.811 | 5.895 | 142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 26.46 | 0 | 256.7 | 740.1 | 2353.7 | 16266.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.2 | 4917.2 | 29703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55614.43 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 44.3 | 25 | 7 | 3.4 | 11.7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 97.866 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.052 | 6.078 | 147.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 26.46 | 0 | 264.66 | 740.1 | 2353.7 | 16263.1 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889 | 4916.8 | 29698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55605.33 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 44.1 | 25 | 7 | 3.39 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.152 | 100.952 | 5.542 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.306 | 6.27 | 151.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 26.46 | 0 | 273 | 740.1 | 2353.7 | 16260.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 888.8 | 4916.8 | 29695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55599.76 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 43.8 | 25 | 7 | 3.37 | 11.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.157 | 104.236 | 5.722 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.576 | 6.474 | 156.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 26.46 | 0 | 281.88 | 740.1 | 2353.7 | 16258.2 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 888.6 | 4916.6 | 29691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55592.16 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 45.2 | 25 | 7 | 3.47 | 12.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 88.62 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.292 | 5.503 | 133.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 26.46 | 0 | 239.65 | 740.1 | 2353.7 | 16271.5 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.6 | 4917.6 | 29711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55628.75 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 44.9 | 25 | 7 | 3.45 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 8992.05 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 500 | 2708 | 16406.45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 26.46 | 0 | 30713.69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 91.665 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.543 | 5.692 | 137.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 26.46 | 0 | 247.89 | 740.1 | 2353.7 | 16269 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 889.4 | 4917.4 | 29707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.36 | 0 | 55621.7 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 37.8 | 25 | 7 | 2.91 | 13.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 65.092 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.733 | 5.08 | 97.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 28.28 | 0 | 179.26 | 740.1 | 2353.8 | 12273.1 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 893.1 | 4918.1 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45469.04 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 37.7 | 25 | 7 | 2.89 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 65.788 | 4.789 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.805 | 5.134 | 98.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 28.28 | 0 | 181.18 | 740.1 | 2353.8 | 12272.5 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 893.1 | 4918.1 | 23549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45467.46 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 37.5 | 25 | 7 | 2.88 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 66.5 | 4.841 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.878 | 5.19 | 99.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 183.13 | 740.1 | 2353.8 | 12271.9 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 893 | 4918 | 23548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45465.84 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 37.4 | 25 | 7 | 2.87 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 67.226 | 4.894 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.953 | 5.247 | 100.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 185.14 | 740.1 | 2353.8 | 12271.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.9 | 4918 | 23547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45464.18 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 37.3 | 25 | 7 | 2.87 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 67.967 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.03 | 5.305 | 101.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 187.18 | 740.1 | 2353.8 | 12270.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.9 | 4917.7 | 23545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45461.07 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 37.2 | 25 | 7 | 2.86 | 12.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 68.727 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.108 | 5.364 | 102.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 189.27 | 740.1 | 2353.8 | 12269.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.8 | 4917.7 | 23544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45459.27 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 37.2 | 25 | 7 | 2.85 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.137 | 69.503 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.189 | 5.425 | 104.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 191.4 | 740.1 | 2353.8 | 12269 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.8 | 4917.6 | 23543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45457.43 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 37 | 25 | 7 | 2.84 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 70.297 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.271 | 5.487 | 105.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 193.59 | 740.1 | 2353.8 | 12268.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.7 | 4917.6 | 23542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45455.55 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 36.9 | 25 | 7 | 2.84 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.142 | 71.076 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.351 | 5.548 | 106.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 195.74 | 740.1 | 2353.8 | 12268.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 895.1 | 4917.7 | 23542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45458.04 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 36.8 | 25 | 7 | 2.83 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 71.905 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.437 | 5.612 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 198.02 | 740.1 | 2353.8 | 12267.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.6 | 4917.5 | 23540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45452.23 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 36.7 | 25 | 7 | 2.82 | 12.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 72.755 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.525 | 5.679 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 200.36 | 740.1 | 2353.8 | 12266.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.5 | 4917.4 | 23539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45450.19 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 36.6 | 25 | 7 | 2.81 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 73.626 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.614 | 5.747 | 110.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 28.28 | 0 | 202.76 | 740.1 | 2353.8 | 12265.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.4 | 4917.7 | 23538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45448.09 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 36.5 | 25 | 7 | 2.81 | 11.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.149 | 74.517 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.706 | 5.816 | 111.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 28.28 | 0 | 205.21 | 740.1 | 2353.8 | 12264.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.4 | 4917.2 | 23537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45445.48 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 36.4 | 25 | 7 | 2.8 | 11.7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.15 | 75.43 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.801 | 5.888 | 112.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 207.73 | 740.1 | 2353.8 | 12263.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.3 | 4917.2 | 23536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45443.25 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 36.3 | 25 | 7 | 2.79 | 11.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.152 | 76.365 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.897 | 5.961 | 114.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 210.3 | 740.1 | 2353.8 | 12263.1 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.2 | 4917.1 | 23534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45440.95 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 36.2 | 25 | 7 | 2.78 | 11.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.154 | 77.325 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.996 | 6.036 | 115.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 28.28 | 0 | 212.94 | 740.1 | 2353.8 | 12262.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.1 | 4917 | 23533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45438.59 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 37.4 | 25 | 7 | 2.88 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 67.283 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.959 | 5.251 | 100.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 185.29 | 740.1 | 2353.8 | 12271.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.9 | 4918 | 23547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45464.05 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 37.3 | 25 | 7 | 2.87 | 12.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 68.141 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.048 | 5.318 | 101.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 187.65 | 740.1 | 2353.8 | 12270.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.9 | 4917.7 | 23545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45460.65 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 37.2 | 25 | 7 | 2.86 | 12.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 69.023 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.139 | 5.387 | 103.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 190.08 | 740.1 | 2353.8 | 12269.4 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.8 | 4917.7 | 23544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45458.56 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 37.1 | 25 | 7 | 2.85 | 12.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 69.928 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.233 | 5.458 | 104.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 192.58 | 740.1 | 2353.8 | 12269.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.7 | 4917.6 | 23543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45456.41 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 36.9 | 25 | 7 | 2.84 | 12.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 70.825 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.325 | 5.528 | 105.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 195.04 | 740.1 | 2353.8 | 12268.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.7 | 4917.7 | 23543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45456.1 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 36.8 | 25 | 7 | 2.83 | 12.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 71.776 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.423 | 5.602 | 107.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 197.67 | 740.1 | 2353.8 | 12267.2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 895.1 | 4917.5 | 23541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45455.13 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 36.7 | 25 | 7 | 2.82 | 12.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 72.755 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.525 | 5.679 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 200.36 | 740.1 | 2353.8 | 12266.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.5 | 4917.4 | 23539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45450.18 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 36.6 | 25 | 7 | 2.81 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 73.761 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.628 | 5.757 | 110.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 28.28 | 0 | 203.13 | 740.1 | 2353.8 | 12265.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.4 | 4917.3 | 23538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45447.3 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 36.5 | 25 | 7 | 2.81 | 11.8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.149 | 74.795 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.735 | 5.838 | 111.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 205.98 | 740.1 | 2353.8 | 12264.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.4 | 4917.2 | 23536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 4544.8 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 36.4 | 25 | 7 | 2.8 | 11.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.151 | 75.859 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.845 | 5.921 | 113.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 208.91 | 740.1 | 2353.8 | 12263.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.3 | 4917.1 | 23535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45442.2 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 36.2 | 25 | 7 | 2.78 | 11.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.153 | 76.953 | 5.602 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.958 | 6.007 | 115.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 28.28 | 0 | 211.92 | 740.1 | 2353.8 | 12262.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.2 | 4917 | 23534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45439.52 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 36.1 | 25 | 7 | 2.77 | 11.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.159 | 78.079 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.074 | 6.095 | 116.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 28.28 | 0 | 215.02 | 740.1 | 2353.8 | 12261.6 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.1 | 4916.9 | 23532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45436.73 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 36 | 25 | 7 | 2.77 | 11.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.158 | 79.175 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.188 | 6.18 | 118.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 28.28 | 0 | 218.04 | 740.1 | 2353.8 | 12255.5 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892 | 4914.8 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45415.52 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 35.9 | 25 | 7 | 2.76 | 11 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.16 | 80.366 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.311 | 6.273 | 120.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 221.32 | 740.1 | 2353.8 | 12254.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.9 | 4914.5 | 23519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45411.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 35.8 | 25 | 7 | 2.75 | 10.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.163 | 81.626 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.441 | 6.372 | 122.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 224.79 | 740.1 | 2353.8 | 12259.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.8 | 4917 | 23529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45431.4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 35.7 | 25 | 7 | 2.74 | 10.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.165 | 82.892 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.571 | 6.471 | 124.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 228.28 | 740.1 | 2353.8 | 12258.3 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.7 | 4916.9 | 23527.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45428.27 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 35.6 | 25 | 7 | 2.74 | 10.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.168 | 84.198 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.706 | 6.573 | 125.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 28.28 | 0 | 231.87 | 740.1 | 2353.8 | 12257.2 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.6 | 4916.8 | 23526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45425.19 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 35.4 | 25 | 7 | 2.72 | 10.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.17 | 85.458 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.836 | 6.672 | 127.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.28 | 0 | 235.34 | 740.1 | 2353.8 | 12250.7 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.5 | 4914.5 | 23514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45402.57 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 35.3 | 25 | 7 | 2.71 | 10.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.173 | 86.875 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.983 | 6.782 | 130.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 28.28 | 0 | 239.24 | 740.1 | 2353.8 | 12255.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.4 | 4916.7 | 23523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45419.55 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 35.2 | 25 | 7 | 2.71 | 10.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.176 | 88.308 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 9.131 | 6.894 | 132.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 28.28 | 0 | 243.19 | 740.1 | 2353.8 | 12253.1 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.2 | 4916.5 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45416.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 37.3 | 25 | 7 | 2.87 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 67.967 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.03 | 5.305 | 101.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 187.18 | 740.1 | 2353.8 | 12270.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.9 | 4917.7 | 23545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45461.06 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 37.2 | 25 | 7 | 2.86 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 69.113 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.148 | 5.394 | 103.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 190.33 | 740.1 | 2353.8 | 12269.3 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.8 | 4917.7 | 23544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45458.36 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 37 | 25 | 7 | 2.84 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 70.297 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.271 | 5.487 | 105.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 193.59 | 740.1 | 2353.8 | 12268.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.7 | 4917.6 | 23542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45455.55 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 36.9 | 25 | 7 | 2.84 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 71.489 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.394 | 5.58 | 106.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 196.87 | 740.1 | 2353.8 | 12267.8 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.6 | 4917.7 | 23542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45454.52 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 36.7 | 25 | 7 | 2.82 | 12.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 72.755 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.525 | 5.679 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 200.36 | 740.1 | 2353.8 | 12266.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.5 | 4917.4 | 23539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45450.19 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 36.6 | 25 | 7 | 2.81 | 11.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.148 | 74.068 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.66 | 5.781 | 110.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 28.28 | 0 | 203.98 | 740.1 | 2353.8 | 12265.1 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.4 | 4917.3 | 23537.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45446.56 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 36.4 | 25 | 7 | 2.8 | 11.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.15 | 75.43 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.801 | 5.888 | 112.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 207.73 | 740.1 | 2353.8 | 12263.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.3 | 4917.2 | 23536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45443.25 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 36.3 | 25 | 7 | 2.79 | 11.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.153 | 76.842 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.947 | 5.998 | 114.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 28.28 | 0 | 211.62 | 740.1 | 2353.8 | 12262.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.2 | 4917 | 23534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45439.79 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 36.1 | 25 | 7 | 2.77 | 11.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.156 | 78.308 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.098 | 6.113 | 117.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 28.28 | 0 | 215.65 | 740.1 | 2353.8 | 12261.4 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.1 | 4916.9 | 23532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45436.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 35.9 | 25 | 7 | 2.76 | 11.6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.159 | 79.766 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.249 | 6.227 | 119.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 219.67 | 739.7 | 2352.5 | 12254.6 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.9 | 4914.6 | 23519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45412.59 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 35.8 | 25 | 7 | 2.75 | 11.4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.162 | 81.377 | 5.924 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.415 | 6.353 | 121.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 224.1 | 740.1 | 2353.7 | 12259.6 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.8 | 4917 | 23529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45431.98 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 35.7 | 25 | 7 | 2.74 | 11.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.166 | 83.021 | 6.043 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.585 | 6.481 | 124.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 228.63 | 740.1 | 2353.7 | 12258.2 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.7 | 4916.9 | 23527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45427.96 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 35.5 | 25 | 7 | 2.73 | 11.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.169 | 84.672 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.755 | 6.61 | 126.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 28.28 | 0 | 233.18 | 740.1 | 2353.6 | 12256.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 895.1 | 4916.5 | 23524.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.17 | 0 | 45425.24 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 35.3 | 25 | 7 | 2.71 | 10.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.172 | 86.424 | 6.291 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.936 | 6.747 | 129.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.28 | 0 | 238 | 739.8 | 2353.6 | 12249.9 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 895.1 | 4914.5 | 23513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.18 | 0 | 45404.1 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 35.2 | 25 | 7 | 2.71 | 10.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.176 | 88.308 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.131 | 6.894 | 132.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 28.28 | 0 | 243.19 | 740.1 | 2353.7 | 12253.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.2 | 4916.5 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45416.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 35.9 | 25 | 7 | 2.76 | 10.9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.161 | 80.667 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.342 | 6.297 | 120.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 222.15 | 740.1 | 2353.6 | 12260.2 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.9 | 4917.1 | 23530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45433.66 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 35.7 | 25 | 7 | 2.74 | 10.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.165 | 82.466 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.527 | 6.438 | 123.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 227.1 | 740.1 | 2353.7 | 12258.7 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.7 | 4916.9 | 23528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45429.28 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 35.5 | 25 | 7 | 2.73 | 10.5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.168 | 84.325 | 6.138 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.719 | 6.583 | 126.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 28.28 | 0 | 232.22 | 740.1 | 2355 | 12263.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.6 | 4919.4 | 23538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45448.92 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 35.3 | 25 | 7 | 2.71 | 10.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.172 | 86.223 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.915 | 6.731 | 129.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.28 | 0 | 237.45 | 739.8 | 2352.7 | 12250.1 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.4 | 4914.5 | 23513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45400.79 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 35.2 | 25 | 7 | 2.71 | 10.9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.176 | 88.308 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.131 | 6.894 | 132.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 28.28 | 0 | 243.19 | 740.1 | 2353.7 | 12253.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.2 | 4916.5 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45416.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 35.9 | 25 | 7 | 2.76 | 11.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.159 | 79.766 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.249 | 6.227 | 119.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 219.67 | 739.7 | 2354.6 | 12254.6 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.9 | 4914.6 | 23519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45412.59 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 35.8 | 25 | 7 | 2.75 | 10.8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.163 | 81.782 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.457 | 6.384 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 225.22 | 740.1 | 2353.7 | 12259.3 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.8 | 4917 | 23529.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45431.03 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 35.6 | 25 | 7 | 2.74 | 10.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.167 | 83.868 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.547 | 6.547 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 28.28 | 0 | 230.96 | 740.1 | 2353.7 | 12257.5 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.6 | 4916.8 | 23526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45425.97 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 35.4 | 25 | 7 | 2.72 | 10.3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.172 | 85.973 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.89 | 6.712 | 128.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.28 | 0 | 236.76 | 739.8 | 2353.7 | 12250.3 | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.4 | 4914.5 | 23513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45401.37 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 35.2 | 25 | 7 | 2.71 | 10.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.176 | 88.306 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.131 | 6.894 | 132.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 28.28 | 0 | 243.19 | 740.1 | 2353.7 | 12253.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.2 | 4916.5 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45416.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 37.5 | 25 | 7 | 2.88 | 13.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 66.861 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.916 | 5.218 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 28.28 | 0 | 184.13 | 740.1 | 2353.8 | 12271.6 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 893 | 4918 | 23547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45465.02 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 37.2 | 25 | 7 | 2.86 | 12.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 68.727 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.108 | 5.36 | 102.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 28.28 | 0 | 189.27 | 740.1 | 2353.7 | 12269.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 892.8 | 4917.7 | 23544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45459.27 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 37 | 25 | 7 | 2.84 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 70.653 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.307 | 5.514 | 105.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 28.28 | 0 | 194.57 | 739.9 | 2353.8 | 12264.8 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.7 | 4916.2 | 23536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45442.87 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 36.7 | 25 | 7 | 2.82 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 72.755 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.525 | 5.679 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 28.28 | 0 | 200.36 | 740.1 | 2353.7 | 12266.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.5 | 4917.4 | 23539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45450.19 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 36.5 | 25 | 7 | 2.81 | 11.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.15 | 74.97 | 5.458 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.753 | 5.852 | 112.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 28.28 | 0 | 206.46 | 740.1 | 2353.7 | 12264.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 892.3 | 4917.2 | 23536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45444.37 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 36.2 | 25 | 7 | 2.78 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.154 | 77.325 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.996 | 6.036 | 115.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 28.28 | 0 | 212.94 | 740.1 | 2353.6 | 12262.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 892.1 | 4917 | 23533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45438.6 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 35.9 | 25 | 7 | 2.76 | 11.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.159 | 79.766 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.249 | 6.227 | 119.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 28.28 | 0 | 219.67 | 739.7 | 2353.7 | 12254.6 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.9 | 4914.6 | 23519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45412.59 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 35.7 | 25 | 7 | 2.74 | 10.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.165 | 82.466 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.527 | 6.438 | 123.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 28.28 | 0 | 227.1 | 740.1 | 2353.7 | 12258.7 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 891.7 | 4916.9 | 23528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45429.27 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 35.4 | 25 | 7 | 2.72 | 10.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.17 | 85.231 | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.813 | 6.204 | 127.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 28.28 | 0 | 234.72 | 739.8 | 2353.7 | 12250.9 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.5 | 4914.5 | 23514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45403.09 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 35.2 | 25 | 7 | 2.71 | 10.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 6781.37 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 500 | 2708 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 28.28 | 0 | 25095 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.176 | 88.308 | 6.428 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.131 | 6.894 | 132.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 28.28 | 0 | 243.19 | 740.1 | 2353.7 | 12253.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 891.2 | 4916.5 | 23521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 29.06 | 0 | 45416.16 | 55 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 41.8 | 25 | 7 | 3.21 | 13.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.2 | 88.328 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.606 | 4.8 | 110.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 27.24 | 0 | 200.79 | 884.9 | 2919.8 | 13388.3 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.7 | 4735.7 | 27303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50866.84 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 41.7 | 25 | 7 | 3.2 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.193 | 85.134 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.676 | 4.851 | 111.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 27.24 | 0 | 202.95 | 884.9 | 2919.8 | 13387.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.6 | 4735.6 | 27302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50864.78 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 41.6 | 25 | 7 | 3.2 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.186 | 82.048 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.75 | 4.904 | 113.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 27.24 | 0 | 205.18 | 885.1 | 2920.4 | 13389.4 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.5 | 4736.5 | 27306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50872.37 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 41.5 | 25 | 7 | 3.19 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.066 | 0.218 | 96.315 | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.824 | 4.958 | 114.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 27.24 | 0 | 207.43 | 885.1 | 2920.3 | 13388.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.5 | 4736.4 | 27305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50870.19 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 41.4 | 25 | 7 | 3.18 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.064 | 0.211 | 93.089 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.899 | 5.013 | 115.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 209.73 | 885.1 | 2920.3 | 13387.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.3 | 27304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50867.95 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 41.3 | 25 | 7 | 3.17 | 12.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.062 | 0.204 | 90.068 | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.976 | 5.07 | 117.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 212.08 | 885.1 | 2920.3 | 13387.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.3 | 27303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50865.64 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 41.1 | 25 | 7 | 3.16 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.198 | 87.29 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.049 | 5.122 | 118.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 214.28 | 885.1 | 2920.3 | 13386.7 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.3 | 4736.3 | 27302.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50864.8 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 41 | 25 | 7 | 3.15 | 12.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.192 | 84.614 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.125 | 5.178 | 119.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 216.61 | 884.8 | 2919.4 | 13381.4 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.3 | 4734.6 | 27292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50845.96 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 40.9 | 25 | 7 | 3.14 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.186 | 82.048 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.207 | 5.237 | 120.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 27.24 | 0 | 219.09 | 884.6 | 2918.9 | 13378.6 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.2 | 4733.8 | 27286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835.98 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 40.8 | 25 | 7 | 3.14 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.181 | 79.66 | 5.314 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.294 | 5.301 | 122.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 27.24 | 0 | 221.74 | 885.1 | 2920.3 | 13384.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.2 | 27299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50858.67 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 40.7 | 25 | 7 | 3.13 | 12.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.176 | 77.555 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.38 | 5.364 | 123.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 224.36 | 885.1 | 2920.3 | 13383.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50856.45 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 40.6 | 25 | 7 | 3.12 | 12 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.171 | 75.441 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.468 | 5.428 | 125.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 227.04 | 885.1 | 2920.3 | 13382.8 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891 | 4736 | 27296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50854.24 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 40.5 | 25 | 7 | 3.11 | 11.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.068 | 0.226 | 99.596 | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.565 | 5.499 | 126.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 230.01 | 885 | 2920.1 | 13380.9 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.9 | 4735.6 | 27293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50847.91 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 40.4 | 25 | 7 | 3.1 | 11.7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.067 | 0.22 | 97.157 | 6.481 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.657 | 5.565 | 128.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 232.8 | 884.8 | 2919.5 | 13377.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.8 | 4734.6 | 27286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835.67 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 40.3 | 25 | 7 | 3.1 | 11.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.065 | 0.215 | 94.675 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.752 | 5.635 | 130.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 27.24 | 0 | 235.69 | 884.8 | 2919.5 | 13376.3 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.8 | 4734.5 | 27284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50832.31 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 40.2 | 25 | 7 | 3.09 | 11.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.063 | 0.209 | 92.316 | 6.158 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.851 | 5.707 | 131.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 27.24 | 0 | 238.69 | 885 | 2920 | 13377.8 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.7 | 4735.3 | 27288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50839.02 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 40.1 | 25 | 7 | 3.08 | 11.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.062 | 0.204 | 90.068 | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.944 | 5.775 | 133.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 27.24 | 0 | 241.53 | 884.8 | 2919.2 | 13373.6 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.6 | 4734 | 27280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50823.96 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 41.3 | 25 | 7 | 3.17 | 12.8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.068 | 0.226 | 99.596 | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.917 | 5.026 | 116.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 210.26 | 885.1 | 2920.3 | 13387.7 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.3 | 27304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50867.42 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 41.2 | 25 | 7 | 3.17 | 12.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.067 | 0.221 | 97.441 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.001 | 5.087 | 117.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 212.82 | 885.2 | 2920.6 | 13388.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.8 | 27306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50871.05 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 41.1 | 25 | 7 | 3.16 | 12.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.065 | 0.216 | 95.215 | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.091 | 5.153 | 118.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 215.57 | 885.3 | 2921 | 13389.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4737.4 | 27308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.19 | 0 | 50878.85 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 40.9 | 25 | 7 | 3.14 | 12.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.064 | 0.211 | 93.089 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.181 | 5.219 | 120.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 218.31 | 884.6 | 2918.9 | 13378.8 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.2 | 4733.9 | 27287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50836.57 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 40.8 | 25 | 7 | 3.14 | 12.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.063 | 0.207 | 91.055 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.281 | 5.291 | 122.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 27.24 | 0 | 221.34 | 885.1 | 2920.3 | 13384.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27299.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50858.79 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 40.7 | 25 | 7 | 3.13 | 12.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.068 | 0.226 | 99.596 | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.38 | 5.364 | 123.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 224.36 | 885.1 | 2920.3 | 13383.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50856.45 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 40.6 | 25 | 7 | 3.12 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.067 | 0.222 | 97.669 | 6.515 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.482 | 5.438 | 125.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 227.46 | 885.1 | 2920.3 | 13382.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891 | 4736 | 27296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50853.9 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 40.5 | 25 | 7 | 3.11 | 11.8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.066 | 0.217 | 95.652 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.593 | 5.519 | 127.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 230.84 | 884.8 | 2919.5 | 13378.1 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.9 | 4734.7 | 27287.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50837.65 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 40.4 | 25 | 7 | 3.1 | 11.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.064 | 0.213 | 93.717 | 6.251 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.701 | 5.597 | 129.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 234.13 | 884.8 | 2919.5 | 13376.9 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.8 | 4734.6 | 27285.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50834.29 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 40.3 | 25 | 7 | 3.1 | 11.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.063 | 0.208 | 91.858 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.813 | 5.679 | 131.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 27.24 | 0 | 237.54 | 885 | 2920 | 13378.2 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.7 | 4735.3 | 27289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50840.07 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 40.1 | 25 | 7 | 3.08 | 11.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.062 | 0.204 | 90.068 | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.92 | 5.757 | 132.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 27.24 | 0 | 240.81 | 884.9 | 2919.6 | 13375.6 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.6 | 4734.7 | 27284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50831.37 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 40 | 25 | 7 | 3.07 | 11.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.2 | 88.328 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.04 | 5.845 | 134.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 27.24 | 0 | 244.46 | 885 | 2920.1 | 13376.8 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.5 | 4735.4 | 27287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50837 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 39.9 | 25 | 7 | 3.07 | 11 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.197 | 86.744 | 5.787 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.162 | 5.933 | 136.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 27.24 | 0 | 248.15 | 885.1 | 2920.2 | 13376.1 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.5 | 4735.5 | 27286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835.35 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 39.8 | 25 | 7 | 3.06 | 10.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.193 | 85.134 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.286 | 6.024 | 139.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 27.24 | 0 | 251.95 | 885 | 2920.2 | 13374.9 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.4 | 4735.4 | 27284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50832.09 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 39.7 | 25 | 7 | 3.05 | 10.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.19 | 83.605 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.415 | 6.118 | 141.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 27.24 | 0 | 255.87 | 885 | 2920.2 | 13373.7 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.3 | 4735.3 | 27282.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50828.72 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 39.5 | 25 | 7 | 3.04 | 10.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.186 | 82.048 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.548 | 6.214 | 143.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 27.24 | 0 | 259.91 | 885 | 2920.2 | 13372.4 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.2 | 4735.2 | 27280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50825.22 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 39.4 | 25 | 7 | 3.03 | 10.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.183 | 80.586 | 5.376 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.685 | 6.314 | 145.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 27.24 | 0 | 264.08 | 885 | 2920.2 | 13371.3 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 894.3 | 4735.2 | 27279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.22 | 0 | 50826.64 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 39.3 | 25 | 7 | 3.02 | 10.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.18 | 79.215 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.826 | 6.417 | 148.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 27.24 | 0 | 268.38 | 885 | 2920.2 | 13370 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 889.9 | 4735.1 | 27277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50818.56 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 41.5 | 25 | 7 | 3.19 | 13.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.177 | 77.894 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.786 | 4.931 | 113.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 27.24 | 0 | 206.3 | 885.1 | 2920.3 | 13389.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.5 | 4736.5 | 27306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50871.29 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 41.4 | 25 | 7 | 3.18 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.174 | 76.696 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.899 | 5.013 | 115.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 209.73 | 885.1 | 2920.3 | 13387.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.3 | 27304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50867.95 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 41.2 | 25 | 7 | 3.17 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.171 | 75.441 | 5.033 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.007 | 5.092 | 117.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 213 | 884.7 | 2918.9 | 13380.6 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.4 | 4734 | 27290.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.19 | 0 | 50844.9 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 41 | 25 | 7 | 3.15 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.067 | 0.223 | 98.147 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.125 | 5.178 | 119.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 216.61 | 884.8 | 2919.4 | 13381.4 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.3 | 4734.6 | 27292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50845.96 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 40.8 | 25 | 7 | 3.14 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.066 | 0.219 | 96.573 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.249 | 5.268 | 121.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 27.24 | 0 | 220.36 | 884.6 | 2918.9 | 13378.2 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.2 | 4733.8 | 27286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 40.7 | 25 | 7 | 3.13 | 12.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.065 | 0.216 | 95.048 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.38 | 5.364 | 123.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 224.36 | 885.1 | 2920.3 | 13383.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50856.45 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 40.6 | 25 | 7 | 3.12 | 11.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.064 | 0.212 | 93.571 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.52 | 5.465 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 228.62 | 885 | 2920.1 | 13381.4 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.9 | 4735.7 | 27294.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50849.33 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 40.4 | 25 | 7 | 3.1 | 11.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.063 | 0.209 | 92.139 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.657 | 5.565 | 128.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 232.8 | 884.8 | 2919.5 | 13377.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.8 | 4734.6 | 27286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835.67 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 40.3 | 25 | 7 | 3.1 | 11.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.062 | 0.206 | 90.75 | 6.054 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.802 | 5.671 | 130.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 27.24 | 0 | 237.2 | 885 | 2920 | 13378.3 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.7 | 4735.3 | 27289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50840.38 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 40.1 | 25 | 7 | 3.08 | 11.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.203 | 89.399 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.944 | 5.775 | 133.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 27.24 | 0 | 241.53 | 884.8 | 2919.2 | 13373.6 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.6 | 4734 | 27280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50823.96 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 39.9 | 25 | 7 | 3.07 | 11.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.2 | 88.063 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.1 | 5.888 | 135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 27.24 | 0 | 246.29 | 885 | 2920.1 | 13376.2 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4735.4 | 27286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.21 | 0 | 50839.32 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 39.8 | 25 | 7 | 3.06 | 10.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.197 | 86.869 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.261 | 6.006 | 138.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 27.24 | 0 | 251.19 | 885 | 2920.2 | 13375.1 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.4 | 4735.4 | 27284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50832.75 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 39.6 | 25 | 7 | 3.04 | 10.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.194 | 85.619 | 5.712 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.428 | 6.127 | 141.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 27.24 | 0 | 256.27 | 885 | 2920.2 | 13373.6 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.2 | 4735.3 | 27282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50828.39 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 39.5 | 25 | 7 | 3.04 | 10.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 84.416 | 5.631 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.602 | 6.254 | 144.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 27.24 | 0 | 261.56 | 885 | 2920.2 | 13371.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.1 | 4735.2 | 27280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50823.79 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 39.4 | 25 | 7 | 3.03 | 10.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.189 | 83.182 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.783 | 6.386 | 147.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 27.24 | 0 | 267.08 | 885 | 2920.2 | 13370.4 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 890 | 4735.1 | 27277.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50819.69 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 39.2 | 25 | 7 | 3.01 | 10.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.186 | 82.048 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.956 | 6.512 | 150.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 27.24 | 0 | 272.34 | 885.1 | 2920.3 | 13369.2 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 889.8 | 4735.1 | 27276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50816.86 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 39.9 | 25 | 7 | 3.07 | 10.9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.184 | 80.943 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.189 | 5.953 | 137.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 27.24 | 0 | 248.99 | 885.1 | 2920.2 | 13375.8 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.4 | 4735.5 | 27286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50834.64 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 39.7 | 25 | 7 | 3.05 | 10.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.181 | 79.837 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.372 | 6.086 | 140.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 27.24 | 0 | 254.55 | 885 | 2920.2 | 13374.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.3 | 4735.3 | 27283.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50829.86 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 39.5 | 25 | 7 | 3.04 | 10.5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.179 | 78.833 | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.563 | 6.225 | 143.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 27.24 | 0 | 260.37 | 885 | 2920.2 | 13372.3 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.1 | 4735.2 | 27280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50824.83 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 39.4 | 25 | 7 | 3.03 | 10.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.176 | 77.827 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.763 | 6.371 | 147.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 27.24 | 0 | 266.45 | 885 | 2920.2 | 13370.6 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 890 | 4735.1 | 27278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50820.22 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 39.2 | 25 | 7 | 3.01 | 10.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.174 | 76.892 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.956 | 6.512 | 150.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 27.24 | 0 | 272.34 | 885.1 | 2920.3 | 13369.2 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 889.8 | 4735.1 | 27276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50816.86 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 39.9 | 25 | 7 | 3.07 | 11.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.2 | 88.328 | 5.892 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.1 | 5.888 | 135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 27.24 | 0 | 246.29 | 885 | 2920.1 | 13376.2 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.5 | 4735.4 | 27286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50835.39 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 39.8 | 25 | 7 | 3.06 | 10.8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.198 | 87.29 | 5.823 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.302 | 6.036 | 139.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 27.24 | 0 | 252.44 | 885 | 2920.2 | 13374.8 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.3 | 4735.4 | 27284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50831.68 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 39.6 | 25 | 7 | 3.04 | 10.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.195 | 86.192 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.514 | 6.19 | 142.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 27.24 | 0 | 258.89 | 885 | 2920.2 | 13372.7 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.2 | 4735.2 | 27281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50826.11 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 39.4 | 25 | 7 | 3.03 | 10.3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.193 | 85.134 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.737 | 6.353 | 146.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 27.24 | 0 | 265.68 | 885 | 2920.2 | 13370.8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 890 | 4735.1 | 27278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50820.88 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 39.2 | 25 | 7 | 3.01 | 10.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 84.113 | 5.611 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.956 | 6.512 | 150.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 27.24 | 0 | 272.34 | 885.1 | 2920.3 | 13369.2 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 889.8 | 4735.1 | 27276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50816.86 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 41.5 | 25 | 7 | 3.19 | 13.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.188 | 83.029 | 5.539 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.786 | 4.931 | 113.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 27.24 | 0 | 206.3 | 885.1 | 2920.3 | 13389.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.5 | 4736.5 | 27306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50871.29 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 41.3 | 25 | 7 | 3.17 | 12.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.186 | 82.048 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.976 | 5.07 | 117.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 27.24 | 0 | 212.08 | 885.1 | 2920.3 | 13387.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.4 | 4736.3 | 27303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50865.64 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 40.9 | 25 | 7 | 3.14 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.184 | 81.089 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.165 | 5.207 | 120.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 27.24 | 0 | 217.83 | 884.6 | 2918.9 | 13378.9 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.2 | 4733.9 | 27287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50836.95 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 40.7 | 25 | 7 | 3.13 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.182 | 80.121 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.38 | 5.364 | 123.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 224.36 | 885.1 | 2920.3 | 13383.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50856.45 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 40.5 | 25 | 7 | 3.11 | 11.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.18 | 79.215 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.611 | 5.531 | 127.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 231.38 | 884.8 | 2919.5 | 13377.9 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4734.7 | 27287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.2 | 0 | 50840.64 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 40.2 | 25 | 7 | 3.09 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.178 | 78.362 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.851 | 5.707 | 131.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 27.24 | 0 | 238.69 | 885 | 2920 | 13377.8 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4735.3 | 27288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.2 | 0 | 50842.74 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 39.9 | 25 | 7 | 3.07 | 11.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.176 | 77.555 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.1 | 5.888 | 135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 27.24 | 0 | 246.29 | 885 | 2920.1 | 13376.2 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4735.4 | 27286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.21 | 0 | 50839.32 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 39.7 | 25 | 7 | 3.05 | 10.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.174 | 76.696 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.372 | 6.086 | 140.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 27.24 | 0 | 254.55 | 885 | 2920.2 | 13374.1 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.3 | 4735.3 | 27283.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50829.86 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 39.5 | 25 | 7 | 3.04 | 10.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.172 | 75.855 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.661 | 6.297 | 145.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 27.24 | 0 | 263.37 | 885 | 2920.2 | 13371.4 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.1 | 4735.1 | 27279.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50822.22 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 40.7 | 25 | 7 | 3.13 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.17 | 75.032 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.38 | 5.364 | 123.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 27.24 | 0 | 224.36 | 885.1 | 2920.3 | 13383.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 891.1 | 4736.1 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50856.45 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | 40.4 | 25 | 7 | 3.1 | 11.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.168 | 74.216 | 4.951 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.657 | 5.565 | 128.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 27.24 | 0 | 232.8 | 884.8 | 2919.5 | 13377.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 894.3 | 4734.6 | 27286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.2 | 0 | 50839.24 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
28 | 40.1 | 25 | 7 | 3.08 | 11.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 7400 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 500 | 2608 | 15073.86 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 27.24 | 0 | 28080.21 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.166 | 73.428 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.944 | 5.775 | 133.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 27.24 | 0 | 241.53 | 884.8 | 2919.2 | 13373.6 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 890.6 | 4734 | 27280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 28.09 | 0 | 50823.96 | 57 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 48.613 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.5 | 4.904 | 72.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 137.36 | 739.8 | 2352.7 | 9044.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.1 | 18109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36795.74 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 31.1 | 25 | 7 | 2.39 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.129 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.569 | 4.956 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 138.82 | 739.8 | 2352.7 | 9044.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36794.56 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 31 | 25 | 7 | 2.38 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 49.655 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.639 | 5.009 | 73.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 140.31 | 739.8 | 2352.7 | 9043.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36793.35 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 30.9 | 25 | 7 | 2.37 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 50.193 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.711 | 5.063 | 74.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 141.83 | 739.8 | 2352.7 | 9043.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36792.11 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 50.743 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.785 | 5.119 | 75.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 143.38 | 739.8 | 2352.7 | 9042.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4915.9 | 18107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.96 | 0 | 36791.2 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 30.7 | 25 | 7 | 2.36 | 12.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 51.305 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.86 | 5.176 | 76.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 144.97 | 739.8 | 2352.7 | 9042.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.8 | 18106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36789.52 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 51.879 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.936 | 5.234 | 77.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 146.59 | 739.8 | 2352.7 | 9042 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.8 | 18105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36788.39 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 30.5 | 25 | 7 | 2.34 | 12.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.142 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.015 | 5.293 | 78.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 30.32 | 0 | 148.25 | 739.8 | 2352.7 | 9041.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36787.01 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 30.4 | 25 | 7 | 2.34 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.144 | 53.067 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.095 | 5.354 | 78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 149.95 | 739.8 | 2352.7 | 9041 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895 | 4915.7 | 18104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36785.59 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 30.3 | 25 | 7 | 2.33 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 53.682 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.177 | 5.416 | 79.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 151.68 | 739.8 | 2352.7 | 9040.5 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895 | 4915.7 | 18103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36784.14 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 30.2 | 25 | 7 | 2.32 | 12.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 54.311 | 5.362 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.261 | 5.479 | 80.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 153.46 | 739.8 | 2352.7 | 9040 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4915.6 | 18102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36783.38 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 30.1 | 25 | 7 | 2.32 | 12 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.149 | 54.955 | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.347 | 5.544 | 81.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 155.28 | 739.8 | 2352.7 | 9039.4 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.8 | 4915.5 | 18101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36781.09 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 30 | 25 | 7 | 2.31 | 11.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.15 | 55.614 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.435 | 5.611 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 30.32 | 0 | 157.14 | 739.8 | 2352.7 | 9038.9 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.8 | 4915.5 | 18101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36779.51 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 48.418 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.474 | 4.884 | 72.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 136.81 | 739.8 | 2352.8 | 9044.9 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.2 | 18110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36796.82 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 31.2 | 25 | 7 | 2.4 | 13.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.009 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.553 | 4.944 | 72.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 138.48 | 739.8 | 2352.8 | 9044.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916 | 18109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36794.84 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 31.1 | 25 | 7 | 2.39 | 13.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 49.614 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.634 | 5.005 | 73.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 140.19 | 739.8 | 2352.8 | 9043.8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36793.45 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 30.9 | 25 | 7 | 2.37 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 50.235 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.717 | 5.068 | 74.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 141.94 | 739.8 | 2352.8 | 9043.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36792.01 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 50.871 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.802 | 5.132 | 75.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 143.74 | 739.8 | 2352.7 | 9042.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36790.53 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 30.7 | 25 | 7 | 2.36 | 12.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 51.524 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.889 | 5.198 | 76.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 145.59 | 739.8 | 2352.8 | 9042.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.9 | 18106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36789.22 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 52.194 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.978 | 5.265 | 77.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 147.48 | 739.8 | 2352.8 | 9041.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4915.8 | 18105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.96 | 0 | 36788.17 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 48.613 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.5 | 4.904 | 72.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 137.36 | 739.8 | 2352.7 | 9044.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.1 | 18109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36795.74 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 31.1 | 25 | 7 | 2.39 | 13.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.259 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.586 | 4.969 | 73.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 139.19 | 739.8 | 2352.7 | 9044.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4916 | 18108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36794.48 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 31 | 25 | 7 | 2.38 | 13.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 49.923 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.675 | 5.036 | 74.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 141.06 | 739.8 | 2352.7 | 9043.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36792.73 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 30.9 | 25 | 7 | 2.37 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 50.604 | 4.996 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.766 | 5.105 | 75.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 142.99 | 739.8 | 2352.7 | 9043 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36791.15 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 30.7 | 25 | 7 | 2.36 | 12.8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 51.305 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.86 | 5.176 | 76.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 144.97 | 739.8 | 2352.7 | 9042.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.8 | 18106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36789.52 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 52.025 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.956 | 5.248 | 77.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 147 | 739.8 | 2352.7 | 9041.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36788.05 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 30.5 | 25 | 7 | 2.34 | 12.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.143 | 52.765 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.055 | 5.323 | 78.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 148.09 | 739.8 | 2352.7 | 9041.2 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.7 | 18104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36786.31 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 30.4 | 25 | 7 | 2.34 | 12.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.145 | 53.527 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.156 | 5.4 | 79.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 151.25 | 739.8 | 2352.7 | 9040.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895 | 4915.7 | 18103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36784.5 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 30.2 | 25 | 7 | 2.32 | 12.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 54.311 | 5.362 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.261 | 5.479 | 80.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 153.46 | 739.8 | 2352.7 | 9040 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.9 | 4915.6 | 18102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36782.64 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 30.1 | 25 | 7 | 2.31 | 11.9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.149 | 55.118 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.369 | 5.561 | 82.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 155.74 | 739.8 | 2352.7 | 9039.3 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.8 | 4915.5 | 18101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36780.7 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 30 | 25 | 7 | 2.31 | 11.8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.151 | 55.95 | 5.524 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.48 | 5.645 | 83.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 30.32 | 0 | 158.09 | 739.8 | 2352.7 | 9038.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.7 | 4915.5 | 18100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36778.7 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 29.9 | 25 | 7 | 2.3 | 11.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.154 | 56.807 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.3594 | 5.731 | 84.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 30.32 | 0 | 160.51 | 739.8 | 2352.7 | 9037.8 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.6 | 4915.4 | 18099.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36776.62 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 29.7 | 25 | 7 | 2.28 | 11.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.156 | 57.691 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.712 | 5.821 | 85.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 30.32 | 0 | 163.01 | 739.8 | 2352.7 | 9037.1 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.5 | 4915.3 | 18098.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36774.46 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 48.36 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.466 | 4.878 | 71.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 136.65 | 739.8 | 2352.7 | 9045 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.2 | 18110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36796.95 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 31.1 | 25 | 7 | 2.39 | 13.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.129 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.569 | 4.956 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 138.82 | 739.8 | 2352.7 | 9044.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4916 | 18108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36794.76 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 31 | 25 | 7 | 2.38 | 13.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 49.923 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.675 | 5.036 | 74.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 141.06 | 739.8 | 2352.7 | 9043.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36792.72 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 50.743 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.785 | 5.119 | 75.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 143.38 | 739.8 | 2352.7 | 9042.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36790.83 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 30.7 | 25 | 7 | 2.36 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.14 | 51.59 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.898 | 5.205 | 76.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 145.77 | 739.8 | 2352.7 | 9042.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.9 | 18106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36789.06 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 30.5 | 25 | 7 | 2.34 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.142 | 52.467 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.015 | 5.293 | 78.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 148.25 | 739.8 | 2352.7 | 9041.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36787.01 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 30.4 | 25 | 7 | 2.34 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.144 | 53.373 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.136 | 5.385 | 79.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 150.81 | 739.8 | 2352.7 | 9040.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895 | 4915.7 | 18103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36784.87 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.131 | 48.613 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.5 | 4.904 | 72.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 137.36 | 739.8 | 2352.7 | 9044.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.1 | 18109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36795.74 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 31.1 | 25 | 7 | 2.39 | 13.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.134 | 49.478 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.616 | 4.991 | 73.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 139.81 | 739.8 | 2352.7 | 9043.9 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36793.76 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 30.9 | 25 | 7 | 2.37 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.136 | 50.375 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.735 | 5.082 | 74.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 142.34 | 739.8 | 2352.7 | 9043.2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.95 | 0 | 36791.69 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 30.7 | 25 | 7 | 2.36 | 12.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 51.305 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.86 | 5.176 | 76.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 144.97 | 739.8 | 2352.7 | 9042.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4915.8 | 18106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36789.52 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 52.269 | 5.161 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.988 | 5.273 | 77.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 147.69 | 739.8 | 2352.7 | 9041.6 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36787.47 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 30.4 | 25 | 7 | 2.34 | 11.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.144 | 53.271 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.122 | 5.374 | 79.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 30.32 | 0 | 150.52 | 739.8 | 2352.7 | 9040.8 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895 | 4915.7 | 18103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36785.11 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 30.2 | 25 | 7 | 2.32 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 54.311 | 5.362 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.261 | 5.479 | 80.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 153.46 | 739.8 | 2352.7 | 9040 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.9 | 4915.6 | 18102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36782.64 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 31.2 | 25 | 7 | 2.4 | 13.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.132 | 48.934 | 4.832 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.543 | 4.936 | 72.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 138.27 | 739.8 | 2352.7 | 9044.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4916 | 18109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36795.19 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 31 | 25 | 7 | 2.38 | 13.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.135 | 49.923 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.675 | 5.036 | 74.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 141.06 | 739.8 | 2352.7 | 9043.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.4 | 4916 | 18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36792.73 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.138 | 50.952 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.812 | 5.14 | 75.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 143.97 | 739.8 | 2352.7 | 9042.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36790.34 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.141 | 52.025 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.956 | 5.248 | 77.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 30.32 | 0 | 147 | 739.8 | 2352.7 | 9041.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36788.05 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 29.2 | 25 | 7 | 2.24 | 10.6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.168 | 62.122 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.304 | 6.268 | 92.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 30.32 | 0 | 175.53 | 739.8 | 2352.7 | 9035 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.1 | 4915.7 | 18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36770.22 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 29 | 25 | 7 | 2.23 | 10.3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.172 | 63.494 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.487 | 6.407 | 94.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 30.32 | 0 | 179.41 | 739.8 | 2352.7 | 9033.8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 893.9 | 4915.6 | 18094.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36766.92 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.041 | 0.13 | 48.252 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.452 | 4.867 | 71.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 136.34 | 739.8 | 2352.7 | 9045 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.2 | 18110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36797.19 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 31.1 | 25 | 7 | 2.41 | 13.3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.353 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.599 | 4.979 | 73.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 139.45 | 739.8 | 2352.7 | 9044 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4916 | 18108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36794.27 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 30.2 | 25 | 7 | 2.39 | 13.1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.156 | 57.751 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.721 | 5.826 | 85.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 30.32 | 0 | 163.18 | 739.8 | 2352.7 | 9038.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.5 | 4916.1 | 18101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36780.65 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.132 | 48.813 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.527 | 4.924 | 72.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 30.32 | 0 | 137.93 | 739.8 | 2352.7 | 9045.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.5 | 4916.9 | 18112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36801.12 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 31.3 | 25 | 7 | 2.41 | 13.3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.132 | 48.813 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.721 | 6.114 | 90.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 30.32 | 0 | 171.21 | 739.8 | 2352.7 | 9036.2 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.2 | 4915.9 | 18097.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36773.82 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.044 | 0.139 | 51.255 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.853 | 5.17 | 76.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 144.82 | 739.8 | 2352.7 | 9044 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.2 | 4916.7 | 18109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36795.74 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 30.6 | 25 | 7 | 2.35 | 12.4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.142 | 51.255 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.853 | 5.303 | 78.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 148.54 | 739.8 | 2352.7 | 9042.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4916.6 | 18107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36792.61 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 30.3 | 25 | 7 | 2.33 | 12.1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.146 | 52.569 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.213 | 5.443 | 80.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 152.45 | 739.8 | 2352.7 | 9041.8 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.9 | 4916.5 | 18106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36789.46 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 30.1 | 25 | 7 | 2.31 | 11.8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.047 | 0.15 | 55.409 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.408 | 5.59 | 82.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 30.32 | 0 | 156.56 | 739.8 | 2352.7 | 9040.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.8 | 4916.3 | 18104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36786.08 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 29.9 | 25 | 7 | 2.3 | 11.5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.154 | 56.949 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.614 | 5.746 | 84.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 30.32 | 0 | 160.91 | 739.8 | 2352.7 | 9039.3 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.6 | 4916.2 | 18102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36782.52 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 30.1 | 25 | 7 | 2.27 | 11.2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.158 | 58.575 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.831 | 5.91 | 87.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 30.32 | 0 | 165.51 | 739.8 | 2352.7 | 9038 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.5 | 4916.1 | 18100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36778.71 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 29.6 | 25 | 7 | 2.26 | 10.9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.163 | 60.297 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.061 | 6.084 | 89.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 30.32 | 0 | 170.37 | 739.8 | 2352.7 | 9036.8 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.3 | 4916 | 18098.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36775.6 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 29.2 | 25 | 7 | 2.24 | 10.6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.168 | 62.122 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.304 | 6.268 | 92.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 30.32 | 0 | 175.53 | 739.8 | 2352.7 | 9035 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.1 | 4915.7 | 18096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36770.22 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 28.9 | 25 | 7 | 2.22 | 10.2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.173 | 64.06 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 8.563 | 6.464 | 95.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 30.32 | 0 | 181.01 | 739.8 | 2352.7 | 9033.4 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 893.9 | 4915.5 | 18093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36765.57 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 30.8 | 25 | 7 | 2.37 | 12.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.042 | 0.133 | 49.129 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.569 | 4.956 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 30.32 | 0 | 138.82 | 739.8 | 2352.7 | 9044.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.6 | 4916 | 18108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36794.76 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 30.8 | 25 | 7 | 2.22 | 10.2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.043 | 0.137 | 50.743 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 6.785 | 5.119 | 75.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 30.32 | 0 | 143.38 | 739.8 | 2352.7 | 9042.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.3 | 4915.9 | 18107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36790.83 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 30.5 | 25 | 7 | 2.34 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.045 | 0.142 | 52.467 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.015 | 5.293 | 78.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 30.32 | 0 | 148.25 | 739.8 | 2352.7 | 9041.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 895.1 | 4915.8 | 18104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36787.01 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 30.2 | 25 | 7 | 2.32 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.046 | 0.147 | 54.359 | 5.972 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.261 | 5.479 | 80.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 30.32 | 0 | 153.46 | 739.8 | 2352.7 | 9040 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.9 | 4915.6 | 18102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36782.64 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | 29.9 | 25 | 7 | 2.3 | 11.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 407.2 | 1295 | 5000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 500 | 2708 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 30.32 | 0 | 20313.98 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.048 | 0.152 | 56.29 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 7.525 | 5.679 | 83.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 30.32 | 0 | 159.05 | 739.8 | 2352.7 | 9038.3 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 894.7 | 4915.4 | 18100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 30.94 | 0 | 36777.88 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 59.2 | 25 | 7 | 4.55 | 13.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.161 | 115.861 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.069 | 5.137 | 175.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.6 | 0 | 308.56 | 885 | 2920 | 21887.1 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 883.6 | 4735.7 | 40400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72464.32 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 59.1 | 25 | 7 | 4.54 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.049 | 0.162 | 117.106 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.145 | 5.193 | 177.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.6 | 0 | 311.87 | 885 | 2920 | 21886.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 887.9 | 4735.6 | 40399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.81 | 0 | 72466.21 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 58.9 | 25 | 7 | 4.53 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.164 | 118.342 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.22 | 5.247 | 179.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.6 | 0 | 315.16 | 885.5 | 2921.8 | 21898.8 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 883.4 | 4738.5 | 40423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72503.91 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 58.8 | 25 | 7 | 4.52 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.166 | 119.581 | 4.881 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.296 | 5.302 | 181.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.6 | 0 | 318.46 | 884.8 | 2919.4 | 21879.7 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.4 | 4734.6 | 40388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72442.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 58.7 | 25 | 7 | 4.51 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.168 | 120.931 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.378 | 5.362 | 183.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.6 | 0 | 322.06 | 885 | 2920.2 | 21884.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4735.8 | 40397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72458.82 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 58.5 | 25 | 7 | 4.5 | 12.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.17 | 122.239 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.458 | 5.42 | 185.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.6 | 0 | 325.54 | 884.6 | 2918.8 | 21873.1 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4733.5 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72421.82 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 58.4 | 25 | 7 | 4.49 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.171 | 123.623 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.542 | 5.482 | 187.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.6 | 0 | 329.23 | 884.6 | 2918.8 | 21872.2 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.2 | 4733.5 | 40375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72419.66 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 58.3 | 25 | 7 | 4.48 | 12.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.173 | 125.039 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.629 | 5.545 | 189.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 333 | 884.6 | 2918.9 | 21871.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.2 | 4733.5 | 40374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72417.45 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 58.2 | 25 | 7 | 4.47 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.176 | 126.626 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.725 | 5.615 | 191.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 337.22 | 885.9 | 2923 | 21900.8 | 714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 883.1 | 4740.2 | 40429.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72514.68 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 58.1 | 25 | 7 | 4.47 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.178 | 128.165 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.819 | 5.684 | 194.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 341.32 | 885 | 2920 | 21877.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883 | 4735.2 | 40385.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72437.88 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 57.9 | 25 | 7 | 4.45 | 12 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.182 | 131.243 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.007 | 5.82 | 198.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.6 | 0 | 349.52 | 885 | 2920 | 21874.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.1 | 40382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72431.38 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 57.8 | 25 | 7 | 4.44 | 11.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.184 | 132.834 | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.103 | 5.891 | 201.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 353.76 | 885 | 2919.9 | 21873 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735 | 40379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72426.69 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 57.6 | 25 | 7 | 4.43 | 11.7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.187 | 134.466 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.203 | 5.963 | 203.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 358.1 | 885 | 2919.9 | 21871.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72423.21 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 57.5 | 25 | 7 | 4.42 | 11.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.189 | 136.136 | 5.556 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.305 | 6.038 | 206.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 362.55 | 885 | 2919.9 | 21870.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.9 | 40375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72419.68 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 57.4 | 25 | 7 | 4.41 | 11.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 137.849 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.409 | 6.114 | 208.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 367.11 | 885 | 2919.9 | 21869 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.8 | 40373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72416.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 57.3 | 25 | 7 | 4.4 | 11.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.194 | 139.604 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.516 | 6.191 | 211.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 371.79 | 885 | 2919.9 | 21867.6 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.5 | 4734.8 | 40371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72412.27 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 57.2 | 25 | 7 | 4.4 | 11.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.196 | 141.403 | 5.771 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.625 | 6.271 | 214.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 376.58 | 885 | 2919.9 | 21866.1 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72408.39 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 57.1 | 25 | 7 | 4.39 | 11 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.199 | 143.248 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.738 | 6.353 | 216.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 381.49 | 885 | 2919.9 | 21864.7 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.3 | 4734.7 | 40366.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72404.78 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 58.3 | 25 | 7 | 4.48 | 12.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.173 | 124.382 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.588 | 5.516 | 188.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 331.25 | 884.6 | 2918.8 | 21871.8 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 887.9 | 4733.5 | 40374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.82 | 0 | 72423.32 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 58.2 | 25 | 7 | 4.47 | 12.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.175 | 126.104 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.693 | 5.592 | 191.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 335.83 | 885.2 | 2920.8 | 21885.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.1 | 4736.7 | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72463.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 58.1 | 25 | 7 | 4.47 | 12.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.177 | 127.935 | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.805 | 5.673 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 340.71 | 885 | 2920 | 21877.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883 | 4735.2 | 40386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72438.36 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 57.9 | 25 | 7 | 4.45 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.182 | 131.486 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.021 | 5.831 | 199.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.6 | 0 | 350.17 | 885 | 2920 | 21874.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.1 | 40381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72430.87 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 57.7 | 25 | 7 | 4.43 | 11.8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.185 | 133.332 | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.134 | 5.913 | 201.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 355.08 | 885 | 2919.9 | 21872.6 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735 | 40378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72425.63 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 57.6 | 25 | 7 | 4.43 | 11.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.188 | 135.232 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.25 | 5.997 | 204.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 360.14 | 885 | 2919.9 | 21871.1 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72421.58 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 57.4 | 25 | 7 | 4.41 | 11.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.19 | 137.185 | 5.599 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.368 | 6.084 | 207.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 365.35 | 885 | 2919.9 | 21869.5 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.9 | 40374.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72417.48 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 57.3 | 25 | 7 | 4.4 | 11.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.193 | 139.195 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.491 | 6.173 | 210.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 370.7 | 885 | 2919.9 | 21867.9 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.5 | 4734.8 | 40371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72413.16 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 57.2 | 25 | 7 | 4.4 | 11.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.196 | 141.263 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.617 | 6.265 | 213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 376.21 | 885 | 2919.9 | 21866.2 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72408.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 57 | 25 | 7 | 4.38 | 11 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.199 | 143.392 | 5.852 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.747 | 6.36 | 217.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 381.88 | 885 | 2919.9 | 21864.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.3 | 4734.7 | 40366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72404.46 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 56.9 | 25 | 7 | 4.37 | 10.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.202 | 145.586 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.88 | 6.457 | 220.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 24.6 | 0 | 387.72 | 885 | 2919.9 | 21862.7 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 882.2 | 4734.6 | 40363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72399.39 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 56.8 | 25 | 7 | 4.37 | 10.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.062 | 0.205 | 147.846 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 9.018 | 6.558 | 223.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 24.6 | 0 | 393.74 | 885 | 2919.9 | 21860.9 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 882.1 | 4734.5 | 40361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72394.46 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 57.4 | 25 | 7 | 4.41 | 11.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 137.849 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.409 | 6.114 | 208.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 367.11 | 885 | 2919.9 | 21869 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.8 | 40373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72416.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 57.3 | 25 | 7 | 4.4 | 11.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.194 | 140.049 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.543 | 6.211 | 212.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 372.97 | 885 | 2919.9 | 21867.2 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.5 | 4734.8 | 40370.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72411.31 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 57.1 | 25 | 7 | 4.39 | 11.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.197 | 142.32 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.681 | 6.312 | 215.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 379.02 | 885 | 2919.9 | 21865.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72406.41 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 57 | 25 | 7 | 4.38 | 10.9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.201 | 144.664 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.824 | 6.416 | 219.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 24.6 | 0 | 385.26 | 885 | 2919.9 | 21863.5 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.3 | 4734.6 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72401.39 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 58.7 | 25 | 7 | 4.51 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.168 | 120.931 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.378 | 5.362 | 183.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.6 | 0 | 322.06 | 885 | 2920.2 | 21884.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4735.8 | 40397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72458.82 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 58.5 | 25 | 7 | 4.5 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.171 | 122.927 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.5 | 5.451 | 186.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.6 | 0 | 327.38 | 884.6 | 2918.8 | 21872.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4733.5 | 40376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72420.74 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 58.3 | 25 | 7 | 4.48 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.173 | 125.039 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.629 | 5.545 | 189.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 333 | 884.6 | 2918.9 | 21871.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 876 | 4733.5 | 40374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.47 | 0 | 72410.1 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 58.2 | 25 | 7 | 4.47 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.177 | 127.419 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.773 | 5.65 | 193.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 339.34 | 885 | 2920 | 21877.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883 | 4735.3 | 40386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72439.43 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 57.8 | 25 | 7 | 4.44 | 11.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.183 | 132.035 | 5.389 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.055 | 5.855 | 200.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.6 | 0 | 351.63 | 885 | 2920 | 21874 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735.1 | 40381.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72429.71 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 57.6 | 25 | 7 | 4.43 | 11.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.187 | 134.466 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.203 | 5.963 | 203.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 358.1 | 885 | 2919.9 | 21871.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72423.21 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 57.5 | 25 | 7 | 4.42 | 11.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.19 | 136.987 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.356 | 6.075 | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 364.82 | 885 | 2919.9 | 21869.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.9 | 40374.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72417.9 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 57.3 | 25 | 7 | 4.4 | 11.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.194 | 139.604 | 5.698 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.516 | 6.191 | 211.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 371.79 | 885 | 2919.9 | 21867.6 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.5 | 4734.8 | 40371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72412.27 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 57.1 | 25 | 7 | 4.39 | 11.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.197 | 142.32 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.681 | 6.312 | 215.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 379.02 | 885 | 2919.9 | 21865.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72406.41 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 57.8 | 25 | 7 | 4.44 | 11.9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.184 | 132.301 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.071 | 5.867 | 200.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.6 | 0 | 352.34 | 885 | 2920 | 21873.8 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735.1 | 40380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72429.19 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 57.6 | 25 | 7 | 4.43 | 11.7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.187 | 135.018 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.236 | 5.988 | 204.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 359.57 | 885 | 2919.9 | 21871.2 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72422.04 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 57.4 | 25 | 7 | 4.41 | 11.4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 137.849 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.409 | 6.114 | 208.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 367.11 | 885 | 2919.9 | 21869 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.8 | 40373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72416.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 57.2 | 25 | 7 | 4.4 | 11.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.195 | 140.798 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.589 | 6.245 | 213.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 374.97 | 885 | 2919.9 | 21866.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72409.69 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 57 | 25 | 7 | 4.38 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.2 | 143.874 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.776 | 6.381 | 217.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 383.16 | 885 | 2919.9 | 21864.1 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.3 | 4734.6 | 40366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72403.18 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 57.8 | 25 | 7 | 4.44 | 11.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.184 | 132.635 | 5.414 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.091 | 5.882 | 200.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.6 | 0 | 353.23 | 885 | 2920 | 21873.6 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735.1 | 40380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72428.49 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 57.5 | 25 | 7 | 4.42 | 11.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.188 | 135.715 | 5.539 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.279 | 6.019 | 205.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 361.43 | 885 | 2919.9 | 21870.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40375.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72420.54 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 57.3 | 25 | 7 | 4.4 | 11.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.193 | 138.94 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.475 | 6.162 | 210.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 370.02 | 885 | 2919.9 | 21868.1 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.5 | 4734.8 | 40372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72413.72 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 58.4 | 25 | 7 | 4.49 | 12.6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.171 | 123.225 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.518 | 5.464 | 186.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.6 | 0 | 328.17 | 884.6 | 2918.8 | 21872.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.2 | 4733.5 | 40375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72420.29 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 58.2 | 25 | 7 | 4.47 | 12.4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.175 | 126.344 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.708 | 5.603 | 191.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 336.47 | 885.2 | 2920.8 | 21885 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.1 | 4736.7 | 40399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72462.83 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 57.7 | 25 | 7 | 4.43 | 11.8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.185 | 133.065 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.117 | 5.901 | 201.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 354.37 | 885 | 2919.9 | 21872.8 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735 | 40379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72426.2 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 57.5 | 25 | 7 | 4.42 | 11.5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.19 | 136.621 | 5.576 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.334 | 6.059 | 206.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 363.84 | 885 | 2919.9 | 21870 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.9 | 40374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72418.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 57.2 | 25 | 7 | 4.4 | 11.2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.195 | 140.369 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.562 | 6.225 | 212.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 24.6 | 0 | 373.82 | 885 | 2919.9 | 21866.9 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72410.63 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 58.5 | 25 | 7 | 4.5 | 12.7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.17 | 122.239 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.458 | 5.42 | 185.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.6 | 0 | 325.54 | 884.6 | 2918.8 | 21873.1 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4733.5 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72421.82 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 58.3 | 25 | 7 | 4.48 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.175 | 125.824 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.676 | 5.58 | 190.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 335.09 | 885.2 | 2920.8 | 21885.3 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.1 | 4736.7 | 40400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72463.34 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 57.7 | 25 | 7 | 4.43 | 11.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.185 | 133.645 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.153 | 5.927 | 202.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 355.92 | 885 | 2919.9 | 21872.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.8 | 4735 | 40378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72424.97 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 57.4 | 25 | 7 | 4.41 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.191 | 137.849 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.409 | 6.114 | 208.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.6 | 0 | 367.11 | 885 | 2919.9 | 21869 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.6 | 4734.8 | 40373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72416.05 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 57.1 | 25 | 7 | 4.39 | 11.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.197 | 142.32 | 5.809 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.681 | 6.312 | 215.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 24.6 | 0 | 379.02 | 885 | 2919.9 | 21865.4 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.4 | 4734.7 | 40367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72406.41 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 58.7 | 25 | 7 | 4.51 | 12.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.168 | 120.931 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.378 | 5.362 | 183.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.6 | 0 | 322.06 | 885 | 2920.2 | 21884.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 883.3 | 4735.8 | 40397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72458.82 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 58.3 | 25 | 7 | 4.48 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.173 | 125.039 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.629 | 5.545 | 189.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.6 | 0 | 333 | 884.6 | 2918.9 | 21871.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 876 | 4733.5 | 40374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.47 | 0 | 72410.1 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 58 | 25 | 7 | 4.46 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.18 | 129.685 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.912 | 5.751 | 196.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.6 | 0 | 345.37 | 885 | 2920 | 21875.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.9 | 4735.2 | 40383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72434.7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | 57.6 | 25 | 7 | 4.43 | 11.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 1606.72 | 12095 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 500 | 2608 | 22308.57 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.6 | 0 | 40011.36 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.187 | 134.466 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.203 | 5.963 | 203.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.6 | 0 | 358.1 | 885 | 2919.9 | 21871.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 882.7 | 4734.9 | 40377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.68 | 0 | 72423.21 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.238 | 129.231 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.877 | 4.997 | 196.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 343.07 | 884.9 | 4171 | 23519.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81498.73 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 66.2 | 25 | 7 | 5.09 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.241 | 130.62 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.951 | 5.051 | 198.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 346.75 | 884.9 | 4171 | 23518.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81495.9 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 66.1 | 25 | 7 | 5.08 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.243 | 132.038 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.027 | 5.106 | 200.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 350.52 | 884.9 | 4171 | 23517.5 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81493 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 65.9 | 25 | 7 | 5.06 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.246 | 133.486 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.104 | 5.162 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 354.36 | 884.9 | 4171.1 | 23516.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.6 | 4735.5 | 46546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81490.59 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.249 | 134.966 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.182 | 5.219 | 205.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 358.29 | 884.9 | 4171.1 | 23515.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81487.05 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 65.7 | 25 | 7 | 5.05 | 12.7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.252 | 136.48 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.263 | 5.278 | 207.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 362.31 | 884.9 | 4171.1 | 23514.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.4 | 46542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81483.91 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 65.5 | 25 | 7 | 5.03 | 12.6 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.254 | 138.031 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.345 | 5.338 | 210.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 366.43 | 885 | 4171.2 | 23513.6 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.5 | 4735.5 | 46542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81483.42 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.239 | 129.724 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.904 | 5.017 | 197.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 344.37 | 884.9 | 4171 | 23519.3 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81497.73 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 66.1 | 25 | 7 | 5.08 | 13.3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.242 | 131.224 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.075 | 199.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 348.36 | 884.9 | 4171 | 23518.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81494.66 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 66 | 25 | 7 | 5.07 | 13.1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.245 | 132.759 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.065 | 5.134 | 202.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 352.43 | 884.9 | 4171 | 23517 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.4 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81491.52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 65.9 | 25 | 7 | 5.06 | 13 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.248 | 134.328 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.148 | 5.195 | 204.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 356.59 | 884.9 | 4171.1 | 23515.8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81488.49 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 65.7 | 25 | 7 | 5.05 | 12.8 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.251 | 135.935 | 5.162 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.234 | 5.257 | 206.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 360.86 | 884.9 | 4171.1 | 23514.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.4 | 46543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81485.05 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 65.6 | 25 | 7 | 5.04 | 12.6 | 1 | 14 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.254 | 137.585 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.321 | 5.321 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 365.24 | 885 | 4171.2 | 23514 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.5 | 46542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81484.34 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 66.4 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.237 | 128.705 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.849 | 4.977 | 195.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 341.67 | 884.9 | 4171 | 23520.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81499.81 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 66.2 | 25 | 7 | 5.09 | 13.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.24 | 130.297 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.934 | 5.039 | 198.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 345.89 | 884.9 | 4171 | 23518.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81496.57 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 66.1 | 25 | 7 | 5.08 | 13.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.243 | 131.928 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.021 | 5.102 | 200.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 350.22 | 884.9 | 4171 | 23517.6 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81493.23 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 65.9 | 25 | 7 | 5.06 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.246 | 133.598 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.109 | 5.167 | 203.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 354.66 | 884.9 | 4171.1 | 23516.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.6 | 4735.4 | 46546.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81490 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 12.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.249 | 135.313 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.201 | 5.233 | 205.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 359.21 | 884.9 | 4171.1 | 23515 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81486.34 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 65.6 | 25 | 7 | 5.04 | 12.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.253 | 137.071 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.294 | 5.301 | 208.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 363.88 | 884.9 | 4171.1 | 23513.6 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.3 | 46541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81482.68 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 65.5 | 25 | 7 | 5.03 | 12.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.256 | 138.879 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.39 | 5.371 | 211.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 368.68 | 885 | 4171.2 | 23512.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.5 | 46541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81481.63 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.238 | 129.231 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.877 | 4.997 | 196.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 343.07 | 884.9 | 4171 | 23519.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81498.73 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 66.2 | 25 | 7 | 5.09 | 13.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.241 | 130.972 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.97 | 5.065 | 199.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 347.69 | 884.9 | 4171 | 23518.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46549.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81495.19 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 66 | 25 | 7 | 5.07 | 13.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.245 | 132.759 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.065 | 5.134 | 202.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 352.43 | 884.9 | 4171 | 23517 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.4 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81491.52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 13 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.248 | 134.593 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.162 | 5.205 | 204.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 357.3 | 884.9 | 4171.1 | 23515.6 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81487.95 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 65.7 | 25 | 7 | 5.05 | 12.8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.252 | 136.48 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.263 | 5.278 | 207.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 362.31 | 884.9 | 4171.1 | 23514.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.4 | 46542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81483.91 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 65.5 | 25 | 7 | 5.03 | 12.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.255 | 138.423 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.366 | 5.353 | 210.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 367.47 | 885 | 4171.2 | 23513.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.5 | 46541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81482.58 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 65.3 | 25 | 7 | 5.02 | 12.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.259 | 140.418 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.472 | 5.431 | 213.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 372.76 | 885 | 4171.2 | 23511.8 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.4 | 46539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81478.51 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 65.2 | 25 | 7 | 5.01 | 12.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.263 | 142.474 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.581 | 5.51 | 216.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.11 | 0 | 378.22 | 885 | 4171.2 | 23510.1 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.3 | 4735.4 | 46537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81474.17 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 834.7 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 24.04 | 0 | 81423.65 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 64.9 | 25 | 7 | 4.99 | 11.9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.271 | 146.763 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.809 | 5.676 | 223.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 389.61 | 885 | 4171.2 | 23506.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.1 | 4735.2 | 46531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81465.3 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 64.7 | 25 | 7 | 4.97 | 11.8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.275 | 149.015 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.929 | 5.763 | 226.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.11 | 0 | 395.58 | 885.1 | 4171.7 | 23507.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879 | 4735.7 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81468.84 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 64.6 | 25 | 7 | 4.96 | 11.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.279 | 151.317 | 5.746 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.051 | 5.853 | 230.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.11 | 0 | 401.7 | 885 | 4171.4 | 23504.1 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 878.9 | 4735.3 | 46528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81459.23 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 64.4 | 25 | 7 | 4.95 | 11.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.284 | 153.765 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.181 | 5.947 | 234.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.11 | 0 | 408.19 | 885 | 4171.2 | 23500.8 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 878.8 | 4735 | 46522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.32 | 0 | 81449.49 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 66.4 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.237 | 128.548 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.841 | 4.971 | 195.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 341.25 | 884.9 | 4171 | 23520.3 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81500.13 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 66.2 | 25 | 7 | 5.09 | 13.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.241 | 130.62 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.951 | 5.051 | 198.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 346.75 | 884.9 | 4171 | 23518.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81495.9 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 66 | 25 | 7 | 5.07 | 13.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.245 | 132.759 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.065 | 5.134 | 202.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 352.43 | 884.9 | 4171 | 23517 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.4 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81491.52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.249 | 134.966 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.182 | 5.219 | 205.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 358.29 | 884.9 | 4171.1 | 23515.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81487.05 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 65.6 | 25 | 7 | 5.04 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.253 | 137.249 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.304 | 5.308 | 208.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 364.35 | 884.9 | 4171.1 | 23513.4 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.3 | 46541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81482.32 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 65.4 | 25 | 7 | 5.03 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.257 | 139.613 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.429 | 5.399 | 212.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 370.63 | 885 | 4171.2 | 23512.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.4 | 46540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81479.79 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 65.2 | 25 | 7 | 5.01 | 12.3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.262 | 142.059 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.559 | 5.494 | 216.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.11 | 0 | 377.12 | 885 | 4171.2 | 23510.4 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.3 | 4735.4 | 46537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81474.9 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.238 | 129.231 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.877 | 4.997 | 196.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 343.07 | 884.9 | 4171 | 23519.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81498.73 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 66.1 | 25 | 7 | 5.08 | 13.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.243 | 131.562 | 4.996 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.001 | 5.088 | 200.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 349.25 | 884.9 | 4171 | 23517.9 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81493.98 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 65.9 | 25 | 7 | 5.06 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.247 | 133.976 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.13 | 5.181 | 203.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 355.66 | 884.9 | 4171.1 | 23516.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.6 | 4735.4 | 46545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81489.23 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 65.7 | 25 | 7 | 5.05 | 12.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.252 | 136.48 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.263 | 5.278 | 207.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 362.31 | 884.9 | 4171.1 | 23514.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.4 | 46542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81483.91 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 65.5 | 25 | 7 | 5.03 | 12.6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.256 | 139.082 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.401 | 5.379 | 211.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 369.22 | 885 | 4171.2 | 23512.8 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.4 | 46541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81481.23 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 65.2 | 25 | 7 | 5.01 | 12.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.261 | 141.78 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.544 | 5.483 | 215.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.11 | 0 | 376.38 | 885 | 4171.2 | 23510.7 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.3 | 4735.4 | 46537.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81475.7 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.2 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81469.85 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.24 | 130.096 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.923 | 5.031 | 198.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 345.36 | 884.9 | 4171 | 23519 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81496.98 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 66 | 25 | 7 | 5.07 | 13.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.245 | 132.759 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.065 | 5.134 | 202.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 352.43 | 884.9 | 4171 | 23517 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.4 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81491.52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 12.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.25 | 135.53 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.212 | 5.241 | 206.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 359.79 | 884.9 | 4171.1 | 23514.8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81485.88 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 65.5 | 25 | 7 | 5.03 | 12.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.255 | 138.423 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.366 | 5.353 | 210.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 367.47 | 885 | 4171.2 | 23513.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.5 | 46541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81482.58 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 65.3 | 25 | 7 | 5.02 | 12.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.261 | 141.437 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.526 | 5.47 | 215.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.11 | 0 | 375.47 | 885 | 4171.2 | 23511 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.3 | 4735.4 | 46538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81476.41 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 834.7 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 24.04 | 0 | 81423.65 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 66.4 | 25 | 7 | 5.1 | 13.6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.236 | 128.257 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.826 | 4.96 | 195.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 340.48 | 884.9 | 4171 | 23520.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.6 | 46552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81500.72 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 66.1 | 25 | 7 | 5.08 | 13.3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.242 | 131.224 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.983 | 5.075 | 199.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 348.36 | 884.9 | 4171 | 23518.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81494.66 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 65.9 | 25 | 7 | 5.06 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.248 | 134.328 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.148 | 5.195 | 204.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 356.59 | 884.9 | 4171.1 | 23515.8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81488.49 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 65.6 | 25 | 7 | 5.04 | 12.7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.254 | 137.585 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.321 | 5.321 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 365.24 | 885 | 4171.2 | 23514 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.5 | 46542.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81484.34 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 65.3 | 25 | 7 | 5.02 | 12.4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.26 | 140.999 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.503 | 5.453 | 214.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 24.11 | 0 | 374.3 | 885 | 4171.2 | 23511.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.3 | 4735.4 | 46538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81477.3 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 883.8 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.46 | 0 | 81474.61 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 64.8 | 25 | 7 | 4.98 | 11.8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.274 | 148.356 | 5.634 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.894 | 5.738 | 225.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.11 | 0 | 393.83 | 885 | 4171.3 | 23505.5 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.1 | 4735.2 | 46530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81462 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 66.3 | 25 | 7 | 5.1 | 13.5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.238 | 129.231 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.877 | 4.997 | 196.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 343.07 | 884.9 | 4171 | 23519.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.8 | 4735.5 | 46551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81498.73 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 66 | 25 | 7 | 5.07 | 13.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.245 | 132.759 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.065 | 5.134 | 202.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 24.11 | 0 | 352.43 | 884.9 | 4171 | 23517 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.4 | 46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81491.52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 65.7 | 25 | 7 | 5.05 | 12.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.252 | 136.48 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.263 | 5.278 | 207.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 362.31 | 884.9 | 4171.1 | 23514.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.5 | 4735.4 | 46542.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81483.91 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 65.3 | 25 | 7 | 5.02 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.259 | 140.418 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.472 | 5.431 | 213.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 372.76 | 885 | 4171.2 | 23511.8 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.4 | 46539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81478.51 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 834.7 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 24.04 | 0 | 81423.65 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 64.7 | 25 | 7 | 4.97 | 11.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.275 | 149.015 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.929 | 5.763 | 226.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.11 | 0 | 395.58 | 885.1 | 4171.7 | 23507.3 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879 | 4735.7 | 46534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81468.84 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 64.4 | 25 | 7 | 4.95 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.284 | 153.765 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 8.181 | 5.947 | 234.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 24.11 | 0 | 408.19 | 885 | 4171.2 | 23500.8 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 878.8 | 4735 | 46522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.32 | 0 | 81449.49 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 66.2 | 25 | 7 | 5.09 | 13.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.241 | 130.62 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.951 | 5.051 | 198.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 24.11 | 0 | 346.75 | 884.9 | 4171 | 23518.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 879.7 | 4735.5 | 46549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81495.9 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 65.8 | 25 | 7 | 5.06 | 12.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.249 | 134.966 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.182 | 5.219 | 205.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 24.11 | 0 | 358.29 | 884.9 | 4171.1 | 23515.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.6 | 4735.4 | 46544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81487.05 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 65.4 | 25 | 7 | 5.03 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.257 | 139.613 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.429 | 5.399 | 212.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 24.11 | 0 | 370.63 | 885 | 4171.2 | 23512.3 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879.4 | 4735.4 | 46540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81479.79 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 65 | 25 | 7 | 5 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.267 | 144.587 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.694 | 5.592 | 220.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 24.11 | 0 | 383.83 | 885 | 4171.2 | 23508.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 883.8 | 4735.3 | 46534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.46 | 0 | 81474.61 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | 64.6 | 25 | 7 | 4.96 | 11.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 486.96 | 2295.24 | 13000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 500 | 2608 | 25703.51 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 24.11 | 0 | 45000.4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.276 | 149.931 | 5.693 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 7.977 | 5.799 | 228.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 24.11 | 0 | 398.01 | 885.1 | 4171.7 | 23506.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 879 | 4735.6 | 46532.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 25.33 | 0 | 81466.95 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0
100 | 55 | 25 | 7 | 4.23 | 13.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.142 | 105.349 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.472 | 1.904 | 162.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 20.18 | 0 | 280.26 | 908.6 | 2586.6 | 19904.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.2 | 1814 | 38684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65351.29 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
99 | 54.9 | 25 | 7 | 4.22 | 13.3 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.061 | 0.174 | 128.633 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.679 | 2.325 | 198.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 20.18 | 0 | 342.2 | 908.7 | 2586.7 | 19886.6 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 708.3 | 1813.7 | 38657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65304.08 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
98 | 54.8 | 25 | 7 | 4.21 | 13.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.167 | 123.898 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.434 | 2.239 | 191.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 20.18 | 0 | 329.6 | 908.7 | 2586.7 | 19890.5 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.5 | 1813.8 | 38663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65314.34 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
97 | 54.7 | 25 | 7 | 4.2 | 13.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
96 | 54.6 | 25 | 7 | 4.2 | 12.9 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.156 | 115.386 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.992 | 2.085 | 178.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 306.96 | 908.7 | 2586.8 | 19897.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65333.79 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
95 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.151 | 111.534 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.792 | 2.016 | 172.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 296.71 | 908.7 | 2586.9 | 19901.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65344.93 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
94 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.146 | 107.909 | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.604 | 1.95 | 166.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 287.07 | 908.7 | 2586.9 | 19905.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.2 | 38686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65354.15 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
93 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.172 | 127.016 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.595 | 2.296 | 196.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 20.18 | 0 | 337.9 | 908.7 | 2586.7 | 19888 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 708.4 | 1813.7 | 38659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65307.59 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
92 | 54.1 | 25 | 7 | 4.16 | 12.4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.166 | 123.143 | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.395 | 2.226 | 190.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 20.18 | 0 | 327.59 | 908.7 | 2586.8 | 19891.5 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.5 | 1813.8 | 38664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65317.18 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
91 | 54 | 25 | 7 | 4.15 | 12.2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
90 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.157 | 116.051 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.027 | 2.097 | 179.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 308.73 | 908.7 | 2586.8 | 19897.2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65332.38 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
89 | 53.8 | 25 | 7 | 4.13 | 12 | 1 | 15 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.152 | 112.802 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.858 | 2.039 | 174.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 300.08 | 908.7 | 2586.8 | 19900.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65341.28 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
88 | 55.2 | 25 | 7 | 4.24 | 13.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.148 | 109.677 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.696 | 1.982 | 169.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 291.77 | 908.7 | 2586.9 | 19903.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65350.2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
87 | 55.1 | 25 | 7 | 4.23 | 13.5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.17 | 125.885 | 5.649 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.537 | 2.275 | 194.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 20.18 | 0 | 334.89 | 908.7 | 2586.7 | 19888.9 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.4 | 1813.8 | 38660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65310.03 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
86 | 54.9 | 25 | 7 | 4.22 | 13.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.166 | 122.606 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.367 | 2.216 | 189.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 20.18 | 0 | 326.17 | 908.7 | 2586.8 | 19891.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.6 | 1813.8 | 38665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65318.38 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
85 | 54.8 | 25 | 7 | 4.21 | 13.2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
84 | 54.7 | 25 | 7 | 4.2 | 13 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.157 | 116.531 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.052 | 2.106 | 179.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 310.01 | 908.7 | 2586.8 | 19896.8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65331.38 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
83 | 54.5 | 25 | 7 | 4.19 | 12.9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.154 | 113.71 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.905 | 2.055 | 175.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 302.5 | 908.7 | 2586.8 | 19899.1 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65337.33 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
82 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.15 | 111.006 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.765 | 2.006 | 171.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 295.31 | 908.7 | 2586.9 | 19902.1 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65345.97 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
81 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.059 | 0.169 | 125.049 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.493 | 2.26 | 192.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 20.18 | 0 | 332.67 | 908.7 | 2586.7 | 19889.6 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.5 | 1813.8 | 38661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65311.85 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
80 | 54.1 | 25 | 7 | 4.16 | 12.4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.165 | 122.208 | 5.484 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.346 | 2.209 | 188.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 20.18 | 0 | 325.11 | 908.7 | 2586.8 | 19892.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.6 | 1813.8 | 38665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65319.22 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | 54 | 25 | 7 | 4.15 | 12.3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
78 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.158 | 116.894 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.07 | 2.113 | 180.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 310.97 | 908.7 | 2586.8 | 19896.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65330.61 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
77 | 53.7 | 25 | 7 | 4.13 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.155 | 114.402 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.941 | 2.068 | 176.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 304.34 | 908.7 | 2586.8 | 19898.5 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65335.87 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
76 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.7 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.151 | 111.999 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.817 | 2.024 | 172.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 297.95 | 908.7 | 2586.9 | 19901.4 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65344.01 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
75 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.148 | 109.677 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.696 | 1.982 | 169.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 291.77 | 908.7 | 2586.9 | 19903.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65350.2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
74 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.145 | 107.475 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.582 | 1.942 | 165.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 285.91 | 908.7 | 2586.9 | 19905.5 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.2 | 1814.2 | 38686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65355.03 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
73 | 54 | 25 | 7 | 4.15 | 12.3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
72 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.158 | 117.177 | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.085 | 2.118 | 180.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 311.72 | 908.7 | 2586.8 | 19896.3 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65330.01 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
71 | 53.7 | 25 | 7 | 4.13 | 11.9 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.155 | 114.947 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.969 | 2.077 | 177.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 305.79 | 908.7 | 2586.8 | 19898.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1813.9 | 38674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65334.72 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
70 | 53.6 | 25 | 7 | 4.12 | 11.8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.152 | 112.802 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.858 | 2.039 | 174.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 300.08 | 908.7 | 2586.8 | 19900.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65341.28 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
69 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.15 | 110.715 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.75 | 2.001 | 170.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 294.53 | 908.7 | 2586.9 | 19902.4 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65346.55 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
68 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.147 | 108.686 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.645 | 1.964 | 167.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 289.14 | 908.7 | 2586.9 | 19904.2 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65351.45 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
67 | 54 | 25 | 7 | 4.15 | 12.3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
66 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.159 | 117.405 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.097 | 2.122 | 181.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 312.33 | 908.7 | 2586.8 | 19896.1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65329.52 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
65 | 54.7 | 25 | 7 | 4.2 | 13.1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.156 | 115.386 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.992 | 2.085 | 178.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 306.96 | 908.7 | 2586.8 | 19897.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65333.79 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
64 | 54.6 | 25 | 7 | 4.2 | 12.9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.153 | 113.439 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.891 | 2.05 | 175.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 301.78 | 908.7 | 2586.9 | 19900.2 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65340.75 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
63 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.151 | 111.534 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.792 | 2.016 | 172.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 296.71 | 908.7 | 2586.9 | 19901.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65344.93 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
62 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.148 | 109.677 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.696 | 1.982 | 169.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 291.77 | 908.7 | 2586.9 | 19903.6 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65350.2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
61 | 54 | 25 | 7 | 4.15 | 12.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
60 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.159 | 117.592 | 5.277 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.107 | 2.125 | 181.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 312.83 | 908.7 | 2586.8 | 19896 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65329.13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
59 | 54.8 | 25 | 7 | 4.21 | 13.2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.156 | 115.748 | 5.195 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.011 | 2.092 | 178.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 307.92 | 908.7 | 2586.8 | 19897.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65333.03 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
58 | 54.6 | 25 | 7 | 4.2 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.154 | 113.961 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.918 | 2.06 | 175.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 303.17 | 908.7 | 2586.8 | 19898.9 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65336.8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
57 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.166 | 123.143 | 5.526 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.395 | 2.226 | 190.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 20.18 | 0 | 327.59 | 908.7 | 2586.8 | 19891.5 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.5 | 1813.8 | 38664.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65317.18 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
56 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.164 | 121.289 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.298 | 2.192 | 187.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 20.18 | 0 | 322.66 | 908.7 | 2586.8 | 19893 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.6 | 1813.9 | 38667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65321.18 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
55 | 54.1 | 25 | 7 | 4.16 | 12.3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
54 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.159 | 117.748 | 5.284 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.115 | 2.128 | 181.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 313.24 | 908.7 | 2586.8 | 19895.9 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65328.8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
53 | 54.9 | 25 | 7 | 4.22 | 13.3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.157 | 116.051 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.027 | 2.097 | 179.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 308.73 | 908.7 | 2586.8 | 19897.2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65332.38 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
52 | 54.7 | 25 | 7 | 4.2 | 13.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.155 | 114.402 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.941 | 2.068 | 176.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 304.34 | 908.7 | 2586.8 | 19898.5 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65335.87 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
51 | 54.5 | 25 | 7 | 4.19 | 12.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.152 | 112.802 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.858 | 2.039 | 174.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 300.08 | 908.7 | 2586.8 | 19900.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65341.28 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
50 | 54.3 | 25 | 7 | 4.17 | 12.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.058 | 0.164 | 121.149 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.291 | 2.19 | 186.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 20.18 | 0 | 322.29 | 908.7 | 2586.8 | 19893.1 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.6 | 1813.9 | 38667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65321.48 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
49 | 54.1 | 25 | 7 | 4.16 | 12.4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
48 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.159 | 117.88 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.122 | 2.13 | 181.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 313.59 | 908.7 | 2586.8 | 19895.8 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65328.52 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | 53.7 | 25 | 7 | 4.13 | 11.9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.157 | 116.309 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.04 | 2.102 | 179.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 309.42 | 908.7 | 2586.8 | 19897 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65331.84 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
46 | 53.4 | 25 | 7 | 4.1 | 11.6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.155 | 114.779 | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.961 | 2.074 | 177.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 305.34 | 908.7 | 2586.8 | 19898.2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65335.07 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
45 | 54.6 | 25 | 7 | 4.2 | 12.9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.153 | 113.291 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.884 | 2.047 | 174.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 301.39 | 908.7 | 2586.9 | 19900.3 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65341.05 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
44 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.151 | 111.82 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.807 | 2.021 | 172.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 297.47 | 908.7 | 2586.9 | 19901.5 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65344.36 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
43 | 54.1 | 25 | 7 | 4.16 | 12.4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.149 | 110.403 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.734 | 1.995 | 170.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 293.7 | 908.7 | 2586.9 | 19902.6 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65347.16 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
42 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.147 | 108.989 | 4.891 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.66 | 1.97 | 168.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 289.94 | 908.7 | 2586.9 | 19904 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65351.07 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
41 | 53.6 | 25 | 7 | 4.12 | 11.8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.145 | 107.641 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.59 | 1.945 | 166.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 286.36 | 908.7 | 2586.9 | 19905.3 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.2 | 38686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65354.69 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
40 | 53.4 | 25 | 7 | 4.1 | 11.5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.144 | 106.315 | 4.772 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.522 | 1.921 | 164.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 20.18 | 0 | 282.83 | 908.6 | 2586.6 | 19903.9 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.2 | 1814 | 38683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65349.25 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
39 | 54.7 | 25 | 7 | 4.2 | 13.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.142 | 105.025 | 4.714 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.455 | 1.898 | 162.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 20.18 | 0 | 279.4 | 908.6 | 2586.4 | 19903.4 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.3 | 1813.8 | 38681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65347.06 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
38 | 54.4 | 25 | 7 | 4.18 | 12.8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.163 | 120.926 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.28 | 2.186 | 186.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 20.18 | 0 | 321.7 | 908.7 | 2586.8 | 19893.3 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.6 | 1813.9 | 38667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65322.02 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
37 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.057 | 0.161 | 119.493 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.205 | 2.16 | 184.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 317.88 | 908.7 | 2586.7 | 19894.2 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65324.27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
36 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.056 | 0.16 | 118.093 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.133 | 2.134 | 182.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 20.18 | 0 | 314.16 | 908.7 | 2586.8 | 19895.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.7 | 1813.9 | 38671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65328.03 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
35 | 53.6 | 25 | 7 | 4.12 | 11.7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.158 | 116.724 | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 6.062 | 2.11 | 180.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 310.52 | 908.7 | 2586.8 | 19896.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65330.96 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
34 | 53.3 | 25 | 7 | 4.1 | 11.4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.055 | 0.156 | 115.386 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.992 | 2.085 | 178.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 20.18 | 0 | 306.96 | 908.7 | 2586.8 | 19897.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.8 | 1813.9 | 38674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65333.79 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
33 | 54.9 | 25 | 7 | 4.22 | 13.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.154 | 114.078 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.924 | 2.062 | 176.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 303.48 | 908.7 | 2586.8 | 19898.8 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65336.55 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
32 | 54.6 | 25 | 7 | 4.2 | 12.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.054 | 0.152 | 112.802 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.858 | 2.039 | 174.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 20.18 | 0 | 300.08 | 908.7 | 2586.8 | 19900.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 708.9 | 1814 | 38678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65341.28 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
31 | 54.2 | 25 | 7 | 4.17 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.053 | 0.151 | 111.534 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.792 | 2.016 | 172.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 296.71 | 908.7 | 2586.9 | 19901.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65344.93 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
30 | 53.9 | 25 | 7 | 4.14 | 12.1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.149 | 110.31 | 4.951 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.729 | 1.994 | 170.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 20.18 | 0 | 293.46 | 908.7 | 2586.9 | 19902.7 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709 | 1814.1 | 38682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65347.35 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
29 | 53.5 | 25 | 7 | 4.11 | 11.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.052 | 0.147 | 109.08 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.665 | 1.971 | 168.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 290.18 | 908.7 | 2586.9 | 19904 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.1 | 38684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65350.95 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
28 | 53.2 | 25 | 7 | 4.09 | 11.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.146 | 107.909 | 4.843 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.604 | 1.95 | 166.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 287.07 | 908.7 | 2586.9 | 19905.1 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.1 | 1814.2 | 38686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65354.16 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0
27 | 55.2 | 25 | 7 | 4.24 | 13.6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 45 | 500 | 1423.35 | 11000 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 400 | 999 | 21359.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0 | 20.18 | 0 | 36086.3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.051 | 0.144 | 106.75 | 4.791 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5.544 | 1.929 | 164.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 20.18 | 0 | 283.99 | 908.6 | 2586.6 | 19903.5 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 709.2 | 1814 | 38682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 20.98 | 0 | 65348.33 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0